** “АЕЦ КОЗЛОДУЙ”ЕАД, гр. Козлодуй**

**България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27**


**ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ**

**Уважаеми дами и господа,**

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с предложен алтернативен вариант по пазарна консултация №50333 с предмет „Доставка на резервни части за газоанализатори тип LumaSense SmartDGA, производство на Advanced Energy” прави разяснения, както следва:

Предлаганият Andros 6511 OEM газ модул като алтернатива на SmartDGА Guide анализатора **е неподходящ за използване** поради следните причини:

* Предлаганият Andros 6511 OEM газ модул не представлява самостоятелен анализатор на разтворени в масло газове. Andros 6511 представлява модул за вграждане в газоанализатор от производители на газоанализатори, а не от крайни клиенти. По тази причина Andros 6511 е неприложим за индустриалните условия на използване в АЕЦ Козлодуй и не трябва да бъде разглеждан като алтернатива на SmartDGI Guide
* Andros 6511 (за разлика от монтирания в момента SmartDGI Guide анализатор) не измерва – ацетилен, етилен, влага, водород, етан, азот.



* Andros 6511   има само RS232 или USB1 изходи (липсва Ethernet комуникационен порт) – не отговаря изискванията в сравнение с текущо монтираните  SmartDGI Guide анализатори.
* Няма модел от Innova серията, който да е подходящ да измерва замърсеността на трансформаторни масла.
* Тези прибори са подходящи за анализ на газове, а не за анализ на разтворени в масла газове.
* Т.е. **нито един от тези прибори не е подходящ и приложим като алтернатива на съществуващата в АЕЦ Козлодуй SmartDGА система за анализ на  замърсеността на трансформаторни масла**.
* 