## Sheet1
Приложение №2 - Образец
Индикативно предложение по проведени пазарни консултации № 52973 с предмет "Доставка на въздухоохладители за вентилатори 5,6TL01,03,04,05 и 5,6QD01,02"
от
/наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон, ел. поща, лице за контакт, длъжност/
№ по ред | ID на Възложителя |  | Описание и технически характеристики на възложителя | Описание и технически характеристики на предлаганото изделие | М.ед. | К-во | Ед. цена без ДДС | Стойност без ДДС
1 | 101230 | Въздухоохладител за вентилатори 6QD01,02 | Топлинен поток, кВт -267 Разход на вода до 90 м3/ч Разход въздуха до 13.8 м3/с Температура охлаждаща вода +30°С Температура на охладения въздух +40°С Основни норми на водата - ПВ Аеродинамично съпротивление – 350Ра Хидродинамическо съпротивление- 0,07 МРа Работно налягане на водата-0,5 МРа Налягане за хидравлично изпитание- 0,8 МРа Вътретръбен обем, м3 - 0.078 Габаритни размери, мм -2885х1250х250 Маса, кг ~ 540 Клас по безопасност: 4-H по ОПБ-88/97 НП -001-97(ПНАЭГ -01-011-97) Категорията по сеизмоустойчивост: 3 по НП-031-01 Клас на херметичност: V по ПНАЭГ -7-019-89 Климатично изпълнение –УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 или еквивалентен европейски стандарт Категория на заваръчните съединие : IIIс по ПНАЭГ – 7 – 010 - 89 |  | брой | 2
2 | 101229 | Въздухоохладител за вентилатори 5QD01,02 | Топлинен поток, кВт -267 Разход на вода до 118 м3/ч Разход въздуха до 13.8 м3/с Температура охлаждаща вода +30°С Температура на охладения въздух +40°С Основни норми на водата - ПВ Аеродинамично съпротивление – 427Ра Хидродинамическо съпротивление- 0,089 МРа Работно налягане на водата-0,3 МРа Налягане за хидравлично изпитание- 0,45 МРа Вътретръбен обем, м3 - 0.106 Габаритни размери, мм -2910х1250х350 Маса, кг ~ 720 Клас по безопасност: 4-H по ОПБ-88/97 НП -001-97(ПНАЭГ -01-011-97) Категорията по сеизмоустойчивост: 3 по НП-031-01 Клас на херметичност: V по ПНАЭГ -7-019-89 Климатично изпълнение –УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 или еквивалентен европейски стандарт Категория на заваръчните съединие : IIIс по ПНАЭГ – 7 – 010 - 89 |  | брой | 2
3 | 105230 | Въздухоохладител за вентилатори 5,6TL01,03,04,05 | Топлинен поток, кВт -194 Разход вода, м3/ч -86,0 Разход въздух, м3/с -10,2 Температура охлаждаща вода + 35°С Температура на охладения въздух +45°С Основни норми на водата - ПВ Аеродинамично съпротивление – 434 Pa Хидродинамическо съпротивление –0,089 M Pa Работно налягане на водата – 0,6 M Pa Налягане за хидравлично изпитание- 0,9 M Pa Вътретръбен обем, м3 - 0.074 Габаритни размери, мм -2890х950х350 Маса, кг – 565 Клас по безопасност: 3-Н по ОПБ -88/97 НП-001-15 (ПНАЭГ-01-011-97) Категорията по сеизмоустойчивост: II по HП-031-01 Клас на херметичност: V по ПНАЭГ -7-019-89 Климатично изпълнение –О4 по ГОСТ 15150-69 или еквивалентен европейски стандарт Категория на заваръчните съединие : IIIс по ПНАЭГ – 7 – 010 - 89 |  | брой | 54
Обща стойност без ДДС
Срок на доставка
Условие на доставка
Гаранционен срок
Съпроводителна документация при доставка