** “АЕЦ КОЗЛОДУЙ”ЕАД, гр. Козлодуй**

**България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27**

**ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ**

**ОТНОСНО:** Провеждане на пазарна консултация на основание чл. 44 от ЗОП за предоставяне на индикативни предложения с предмет: “Доставка термопомпен агрегат”

**Уважаеми дами и господа,**

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовка за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание чл. 44 от ЗОП за „Доставка термопомпен агрегат“ удължава срока за подаване на индикативни предложения до 31.01.2023 г. при условията, посочени в публикуваната в профила на купувача покана за пазарна консултация № 50447 и прави разяснения по зададени въпроси, както следва:

Въпрос:

1. Възможен ли е оглед на място?

Отговор:

1. Оглед на място може да бъде извършен.

Въпрос:

2. Необходими са данни за топлообменника в климатичната камера. Съществуващия RAU100 е на фреон R22 и има ограничени възможности за хладилния агент на новата термопомпа.

Отговор:

2. Инсталираната климатична система RAU100 C700A е стар модел производство на Trane. Предвид това при подмяна на охлаждащия агрегат е необходимо да се подмени и изпарителя. АЕЦ Козлодуй предоставя възможност да бъде извършен оглед на място.

Въпрос:

3. В цената необходимо ли е да включим подмяна на тръбното трасе?

Отговор:

3. Необходимо е да се извърши подмяна тръбното трасе.

Въпрос:

4. Допускат ли се алтернативни предложения?

Отговор:

4. Да допускат се алтернативни предложения, но следва да са съвместими за работа в зимен и летен режим към климатична камера на съществуващата машина Trane RAU100C700A. Отоплението се извършва от абонатна станция посредством хидравличен модул.