** “АЕЦ КОЗЛОДУЙ”ЕАД, гр. Козлодуй**

**България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27**

**ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ**

**ОТНОСНО:** Пазарна консултация по реда на чл.44, от ЗОП с предмет „ Доставка на топлообемнници за вентилатори 5,6TL47,48 и 5,6UV32,36”

**Уважаеми дами и господа,**

Във връзка с постъпили въпроси, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД прави следните разяснения:

1. **Въпрос:**

Каква е температурата на въздуха който ще се охлажда и каква е изискваната температура на охладения въздух?

**II. Отговор:**

Топлообменниците за вентилатори подгряват и охлаждат въздуха в помещенията със следните параметри:

* в режим на охлаждане температурата на въздуха е от +30 С° на вход и +22 C° на изход. Параметрите на водата са съответно 7 С° и 12 С°.
* в режим на подгряване температурата на въздуха е от -18 С° преди подгрев и +25 C° след подгрев . Параметрите на водата са съответно : на вход 130 С° и на изход 70°С .