## Sheet3
N | (All)
S | (All)
Sum of К-во | Column Labels
Row Labels | 6JT05 | 6JT06/1 | 6JT06/2 | МЩУ 6JT05 | технологични измервания 6JT05 | 6JT05 | 6JT06/1 | 6JT06/2 | 6UM41 | 6UM42 | 6UV14J01 | 6UV14J02 | 6UV70J02 | захранване 6JT05 | захранване 6JT06/1 | захранване 6JT06/2 | захранване 6UV14J01 | захранване 6UV14J02 | захранване 6UV70J02 | МЩУ 6JT06/1 | МЩУ 6JT06/2 | МЩУ 6UV14J01 | МЩУ 6UV14J02 | МЩУ 6UV70J02 | осветление 6JT06/1 | осветление 6JT05 | осветление 6JT06/2 | осветление 6UV14J01 | осветление 6UV14J02 | ПЖР | сигнализация 6JT05 | сигнализация 6JT06/1 | сигнализация 6JT06/2 | сигнализация 6UV14J01 | сигнализация 6UV70J02 | сигнализация6UV14J02 | Силово захранване | технологични измервания 6JT06/1 | технологични измервания 6JT06/2 | технологични измервания 6UV14J01 | технологични измервания 6UV14J02 | технологични измервания 6UV70J02 | УЗС | Управление 6JT05 | управление 6JT06/1 | 'управление 6JT06/1 | управление 6JT06/2 | управление 6UV14J01 | управление 6UV14J02 | управление 6UV70J02 | (blank) | Grand Total
¦Линеен превключвател двупозиционен 1но+1нз, 230V, Iн=20A тип Schneider iSSW | [18 empty] | 1 | [32 empty] | 1
бр. | [18 empty] | 1 | [32 empty] | 1
Mонтаж на автоматични прекъсвачи COMPACT NSX в комплект с електронна защита MicroLogic 2.2 | [36 empty] | 7 | [14 empty] | 7
бр | [36 empty] | 7 | [14 empty] | 7
Mонтаж на табло метално 1800/800/600 | [6 empty] | 1 | [44 empty] | 1
бр | [6 empty] | 1 | [44 empty] | 1
Mонтаж на термомагнитен моторен прекъсвач | [36 empty] | 1 | [14 empty] | 1
бр | [36 empty] | 1 | [14 empty] | 1
Автоматичен прекъсвач 10А/2Р/С | [8 empty] | 1 | [42 empty] | 1
бр. | [8 empty] | 1 | [42 empty] | 1
Автоматичен прекъсвач 24А/3Р/С | [8 empty] | 2 | [42 empty] | 2
бр. | [8 empty] | 2 | [42 empty] | 2
Автоматичен прекъсвач 32А/3Р/С | [8 empty] | 1 | [42 empty] | 1
бр. | [8 empty] | 1 | [42 empty] | 1
Автоматичен прекъсвач 32А/4Р/С | [8 empty] | 1 | [42 empty] | 1
бр. | [8 empty] | 1 | [42 empty] | 1
Автоматичен прекъсвач 6А/2Р/С | [8 empty] | 2 | [42 empty] | 2
бр. | [8 empty] | 2 | [42 empty] | 2
Автоматичен прекъсвач iC60N 220VAC, 1A, 3P, кр.C, i0F/SD/OF | [42 empty] | 5 | [8 empty] | 5
бр. | [42 empty] | 5 | [8 empty] | 5
Автоматичен прекъсвач iC60N, 10A, 3P , кр.C | [42 empty] | 6 | [8 empty] | 6
бр. | [42 empty] | 6 | [8 empty] | 6
Автоматичен прекъсвач iC60N, 16A, 3P, кр.C | [42 empty] | 2 | [8 empty] | 2
бр. | [42 empty] | 2 | [8 empty] | 2
Автоматичен прекъсвач iC60N, 220VAC, 10A, 1P, C60N кр.C, i0F/SD/OF | [42 empty] | 34 | [8 empty] | 34
бр. | [42 empty] | 34 | [8 empty] | 34
Автоматичен прекъсвач АП50БЗМТУЗ 16А, 3Р, Уставка 10Iн | [42 empty] | 4 | [8 empty] | 4
бр. | [42 empty] | 4 | [8 empty] | 4
Автоматичен прекъсвач АП50БЗМТУЗ 25А, 3Р, Уставка 10Iн | [42 empty] | 2 | [8 empty] | 2
бр. | [42 empty] | 2 | [8 empty] | 2
Автоматичен прекъсвач еднополюсен с допълнителен контакт отв./затв. състояние + индиктор, 220VAC, Ik=6kA, Iн=2А тип Schneider iC60N iOF/SD+OF | [13 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | [32 empty] | 38
бр. | [13 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | [32 empty] | 38
Асемблиране на табло по схема | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 5 | [8 empty] | 11
бр | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 5 | [8 empty] | 11
Блок захранване тип Trael 220VAC/24AC, за монтаж на DIN шина | [9 empty] | 30 | [41 empty] | 30
бр. | [9 empty] | 30 | [41 empty] | 30
Бутон с черна капачка 1N/O тип Schneider XB4 BA21 |  |  |  | 3 | 3 | [14 empty] | 3 | 3 | [16 empty] | 3 | 3 |  |  | 2 | [9 empty] | 20
бр. |  |  |  | 3 | 3 | [14 empty] | 3 | 3 | [16 empty] | 3 | 3 |  |  | 2 | [9 empty] | 20
Демонтаж Автоматични прекъсвачи | [36 empty] | 13 | [14 empty] | 13
бр | [36 empty] | 13 | [14 empty] | 13
Демонтаж кабел САВТУ 3x120+70мм2 | [36 empty] | 70 | [14 empty] | 70
м | [36 empty] | 70 | [14 empty] | 70
Демонтаж кабел САВТУ 3x70+35мм2 | [36 empty] | 105 | [14 empty] | 105
м | [36 empty] | 105 | [14 empty] | 105
Демонтаж кабел САВТУ 3x95+50мм2 | [36 empty] | 160 | [14 empty] | 160
м | [36 empty] | 160 | [14 empty] | 160
Демонтаж кабел САВТУ 4x120мм2 | [36 empty] | 65 | [14 empty] | 65
м | [36 empty] | 65 | [14 empty] | 65
Демонтаж кабел САВТУ 4x35мм2 | [36 empty] | 95 | [14 empty] | 95
м | [36 empty] | 95 | [14 empty] | 95
Демонтаж кабел ШКТП 3x10+6мм2 | [36 empty] | 94 | [14 empty] | 94
м | [36 empty] | 94 | [14 empty] | 94
Демонтаж кабел ШКТП 3x25+16мм2 | [36 empty] | 12 | [14 empty] | 12
м | [36 empty] | 12 | [14 empty] | 12
Демонтаж кабел ШКТП 3x35+16мм2 | [36 empty] | 18 | [14 empty] | 18
м | [36 empty] | 18 | [14 empty] | 18
Демонтаж кабел ШКТП 3x50+25мм2 | [36 empty] | 30 | [14 empty] | 30
м | [36 empty] | 30 | [14 empty] | 30
Демонтаж кабел ШКТП 3x6+4мм2 | [36 empty] | 126 | [14 empty] | 126
м | [36 empty] | 126 | [14 empty] | 126
Демонтаж кабел ШКТП 3x70+35мм2 | [36 empty] | 18 | [14 empty] | 18
м | [36 empty] | 18 | [14 empty] | 18
Демонтаж кабел ШКТП 3x95+50мм2 | [36 empty] | 24 | [14 empty] | 24
м | [36 empty] | 24 | [14 empty] | 24
Демонтаж кабел ШКТП 4x16мм2 | [36 empty] | 24 | [14 empty] | 24
м | [36 empty] | 24 | [14 empty] | 24
Демонтаж на табло метално 2000/900/600 | [11 empty] | 1 | [39 empty] | 1
бр | [11 empty] | 1 | [39 empty] | 1
Демонтаж на табло метално 2000/900/600 | [6 empty] | 1 | [44 empty] | 1
бр | [6 empty] | 1 | [44 empty] | 1
Демонтаж на табло метално 2000/900/600мм | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 1 | [38 empty] | 4
бр | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 1 | [38 empty] | 4
Дисплей 8" | [8 empty] | 1 | [42 empty] | 1
бр. | [8 empty] | 1 | [42 empty] | 1
Доставка и изтегляне в тръба на кабел LiYCY 3x0.75 mm2 | [8 empty] | 30 | [42 empty] | 30
м | [8 empty] | 30 | [42 empty] | 30
Доставка и изтегляне в тръба на кабел LiYCY 3x0.75 мм2 | [9 empty] | 920 | [41 empty] | 920
м | [9 empty] | 920 | [41 empty] | 920
Доставка и изтегляне в тръба на кабел LiYCY 4x1,5 mm2 | [8 empty] | 25 | [42 empty] | 25
м | [8 empty] | 25 | [42 empty] | 25
Доставка и изтегляне в тръба на кабел LiYCY4x1,5 mm2 | [42 empty] | 125 | [8 empty] | 125
м | [42 empty] | 125 | [8 empty] | 125
Доставка и изтегляне в тръба на кабел N2XH 3x1.5mm2 | [42 empty] | 10 | [8 empty] | 10
м | [42 empty] | 10 | [8 empty] | 10
Доставка и изтегляне в тръба на кабел N2XH 3x2.5mm2 | [42 empty] | 500 | [8 empty] | 500
м | [42 empty] | 500 | [8 empty] | 500
Доставка и изтегляне в тръба на кабел N2XH 5x6mm2 | [8 empty] | 65 | [42 empty] | 65
м | [8 empty] | 65 | [42 empty] | 65
Доставка и изтегляне по кабелна скара и тръба на кабел N2XH 3x95+50мм2 | [36 empty] | 335 | [14 empty] | 335
м | [36 empty] | 335 | [14 empty] | 335
Доставка и монтаж касета за технологична сигнализация LSB6 | [6 empty] | 3 | 3 |  |  | 2 | 2 | 2 | [38 empty] | 12
бр | [6 empty] | 3 | 3 |  |  | 2 | 2 | 2 | [38 empty] | 12
Доставка и монтаж контакт монофазен с предпазна клема 15310 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | [38 empty] | 5
бр | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | [38 empty] | 5
Доставка и монтаж лампа луминисцентна с ключ 60022 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | [38 empty] | 6
бр | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | [38 empty] | 6
Доставка и монтаж на DIN шина на контакт монофазен с предпазна клема 15310 | 1 | [50 empty] | 1
бр | 1 | [50 empty] | 1
Доставка и монтаж на автомат еднополюсен с допълнителен двоен контакт отв./затв. Съст. + индик. iC60N iOF/SD+OF | 13 | [5 empty] | 13 | 13 |  |  | 13 | 13 | 13 | [38 empty] | 78
бр | 13 | [5 empty] | 13 | 13 |  |  | 13 | 13 | 13 | [38 empty] | 78
Доставка и монтаж на кабелен щуцер PG-21 със заключващ механизъм | [36 empty] | 2 | [14 empty] | 2
бр. | [36 empty] | 2 | [14 empty] | 2
Доставка и монтаж на кабелни марки | [8 empty] | 12 | 130 | [41 empty] | 142
бр | [8 empty] | 12 | 130 | [41 empty] | 142
Доставка и монтаж на маркировка за кабелни жила до 0.75мм2 | [9 empty] | 350 | [41 empty] | 350
бр | [9 empty] | 350 | [41 empty] | 350
Доставка и монтаж на маркировка за кабелни жила до 1,5 мм2 | [8 empty] | 20 | 220 | [19 empty] | 120 | [12 empty] | 320 | [8 empty] | 680
бр | [8 empty] | 20 | 220 | [19 empty] | 120 | [12 empty] | 320 | [8 empty] | 680
Доставка и монтаж на маркировка за кабелни жила до 10 мм2 | 86 | [5 empty] | 86 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | [29 empty] | 80 | [8 empty] | 272
бр | 86 | [5 empty] | 86 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | [29 empty] | 80 | [8 empty] | 272
Доставка и монтаж на маркировка за кабелни жила до 2,5 мм2 | 212 | [5 empty] | 212 | 211 |  |  | 236 | 236 | 118 | [38 empty] | 1225
бр | 212 | [5 empty] | 212 | 211 |  |  | 236 | 236 | 118 | [38 empty] | 1225
Доставка и монтаж на маркировка за кабелни жила до 6 мм2 | [8 empty] | 40 | [42 empty] | 40
бр | [8 empty] | 40 | [42 empty] | 40
Доставка и монтаж на обсадна тръба Ф20мм, вкл. мет. скоба тип BSMD 20 за закрепване на тръбата и крепежи | [8 empty] | 30 | 300 | [32 empty] | 669 | [8 empty] | 999
м | [8 empty] | 30 | 300 | [32 empty] | 669 | [8 empty] | 999
Доставка и монтаж на оземка за табло с кабел 6 мм2 до 1 метър | [7 empty] | 6 |  |  | 6 | 6 | 3 | [38 empty] | 21
бр | [7 empty] | 6 |  |  | 6 | 6 | 3 | [38 empty] | 21
Доставка и монтаж на оземка с дължина 1м с кабел H07V-k 6 мм2 за обсадна тръба | [42 empty] | 20 | [8 empty] | 20
бр | [42 empty] | 20 | [8 empty] | 20
Доставка и монтаж на оземка с дължина 1м с кабел H07V-k 6мм2 за табло | 6 | [5 empty] | 6 |  | 4 | [33 empty] | 5 | [8 empty] | 21
бр | 6 | [5 empty] | 6 |  | 4 | [33 empty] | 5 | [8 empty] | 21
Доставка и монтаж на реле за време със закъснение на отпадане – контакторен тип CAD-32P7 +LADR0 | [6 empty] | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 2 | [38 empty] | 18
бр | [6 empty] | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 2 | [38 empty] | 18
Доставка и монтаж на реле за време със закъснение на отпадане – контакторен тип CAD-32P7+LADR0 | 4 | [50 empty] | 4
бр | 4 | [50 empty] | 4
Доставка и монтаж на реле за време със закъснение на сработване – контакторен тип CAD-32P7 LA9+D901+LAD-T2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 1 | [38 empty] | 11
бр | 2 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 1 | [38 empty] | 11
Доставка и монтаж на реле за време със закъснение на сработване – контакторен тип CAD-32P7 LAD-T4+LA9-D901 | 4 | [5 empty] | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 2 | [38 empty] | 22
бр | 4 | [5 empty] | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 2 | [38 empty] | 22
Доставка и монтаж на реле помощно 3N/O+2N/C контакторен тип CAD-32P7 | 7 | [5 empty] | 7 | 7 |  |  | 7 | 7 | 4 | [38 empty] | 39
бр | 7 | [5 empty] | 7 | 7 |  |  | 7 | 7 | 4 | [38 empty] | 39
Доставка и монтаж на реле помощно 5N/O контакторен тип CAD-50P7 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | [38 empty] | 12
бр | 2 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | [38 empty] | 12
Доставка и монтаж на реле помощно двупозиционно, 4C/O, с цокъл RHZ, 21RHK-411M | [7 empty] | 6 |  |  | 6 | 6 | 4 | [38 empty] | 22
бр | [7 empty] | 6 |  |  | 6 | 6 | 4 | [38 empty] | 22
Доставка и монтаж на табло метално 1800/800/600 | [7 empty] | 1 | [43 empty] | 1
бр | [7 empty] | 1 | [43 empty] | 1
Доставка и монтаж на табло метално 1800/800/600, в комплект със следните компоненти: | [10 empty] | 1 | 1 | [39 empty] | 2
бр | [10 empty] | 1 | 1 | [39 empty] | 2
Доставка и монтаж на универсален цифров контролер UDC-1200 | 5 | [5 empty] | 5 | 5 |  |  | 1 | 1 | 3 | [38 empty] | 20
бр | 5 | [5 empty] | 5 | 5 |  |  | 1 | 1 | 3 | [38 empty] | 20
Доставка и монтаж на щуцер PG13.5 | [8 empty] | 5 | [42 empty] | 5
бр. | [8 empty] | 5 | [42 empty] | 5
Доставка и монтаж на щуцер PG21 | [8 empty] | 5 | [42 empty] | 5
бр. | [8 empty] | 5 | [42 empty] | 5
Доставка и монтаж превкл. Трипоз. Без контакт в пол. 0 с възврат W105/7.0200 | 4 | [5 empty] | 4 | 4 |  |  | 3 | 3 | 2 | [38 empty] | 20
бр | 4 | [5 empty] | 4 | 4 |  |  | 3 | 3 | 2 | [38 empty] | 20
Доставка и монтаж превкл. Трипоз. Без контакт в пол. 0 с фиксация Z105/3.0200 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | [43 empty] | 9
бр | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | [43 empty] | 9
Доставка и монтаж превключвател двупозиционен с фиксация A105/50.0200 | 5 | [5 empty] | 5 | 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | [38 empty] | 19
бр | 5 | [5 empty] | 5 | 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | [38 empty] | 19
Доставка и монтаж реле помощно 4С/О, двупозиционно с цокъл RHZ- 21 | [7 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | [39 empty] | 6
бр | [7 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | [39 empty] | 6
Доставка и монтаж цокъл с вграден светодиод със зелен цвят 19300231 | 10 | [5 empty] | 10 | 10 |  |  | 4 | 4 | 3 | [38 empty] | 41
бр | 10 | [5 empty] | 10 | 10 |  |  | 4 | 4 | 3 | [38 empty] | 41
Доставка и монтаж цокъл с вграден светодиод със червен цвят 19300230 | 10 | [5 empty] | 10 | 10 |  |  | 4 | 4 | 3 | [38 empty] | 41
бр | 10 | [5 empty] | 10 | 10 |  |  | 4 | 4 | 3 | [38 empty] | 41
Доставка и полагане и изтегляне в тръба на кабел N2XH 5x6mm2 | [42 empty] | 110 | [8 empty] | 110
м | [42 empty] | 110 | [8 empty] | 110
Доставка и полагане на монтажен проводник H07Z-K 1,5 мм2 | [9 empty] | 50 | [19 empty] | 50 | [21 empty] | 100
м | [9 empty] | 50 | [19 empty] | 50 | [21 empty] | 100
Доставка и полагане по кабелна скара и тръба на кабел H07RN-F 3x10+6мм2 | [36 empty] | 94 | [14 empty] | 94
м | [36 empty] | 94 | [14 empty] | 94
Доставка и полагане по кабелна скара и тръба на кабел H07RN-F 3x25+16мм2 | [36 empty] | 12 | [14 empty] | 12
м | [36 empty] | 12 | [14 empty] | 12
Доставка и полагане по кабелна скара и тръба на кабел H07RN-F 3x35+16мм2 | [36 empty] | 18 | [14 empty] | 18
м | [36 empty] | 18 | [14 empty] | 18
Доставка и полагане по кабелна скара и тръба на кабел H07RN-F 3x50+25мм2 | [36 empty] | 30 | [14 empty] | 30
м | [36 empty] | 30 | [14 empty] | 30
Доставка и полагане по кабелна скара и тръба на кабел H07RN-F 3x6+4мм2 | [36 empty] | 126 | [14 empty] | 126
м | [36 empty] | 126 | [14 empty] | 126
Доставка и полагане по кабелна скара и тръба на кабел H07RN-F 3x70+35мм2 | [36 empty] | 18 | [14 empty] | 18
м | [36 empty] | 18 | [14 empty] | 18
Доставка и полагане по кабелна скара и тръба на кабел H07RN-F 4x16мм2 | [36 empty] | 24 | [14 empty] | 24
м | [36 empty] | 24 | [14 empty] | 24
Доставка и полагане по кабелна скара и тръба на кабел N2XH 4x120мм2 | [36 empty] | 65 | [14 empty] | 65
м | [36 empty] | 65 | [14 empty] | 65
Доставка и полагане по кабелна скара и тръба на кабел N2XH 4x50мм2 | [36 empty] | 95 | [14 empty] | 95
м | [36 empty] | 95 | [14 empty] | 95
Доставка и полагане по скара на кабел H07RN-F 3x95+50мм2 | [36 empty] | 24 | [14 empty] | 24
м | [36 empty] | 24 | [14 empty] | 24
Доставка и полагане по скара на кабел LiYCY 3x0.75 mm2 | [8 empty] | 10 | [42 empty] | 10
м | [8 empty] | 10 | [42 empty] | 10
Доставка и полагане по скара на кабел LiYCY 3x0.75 мм2 | [9 empty] | 2980 | [41 empty] | 2980
м | [9 empty] | 2980 | [41 empty] | 2980
Доставка и полагане по скара на кабел LiYCY 4x1,5 mm2 | [8 empty] | 95 | [42 empty] | 95
м | [8 empty] | 95 | [42 empty] | 95
Доставка и полагане по скара на кабел N2XH 5x6mm2 | [8 empty] | 95 | [42 empty] | 95
м | [8 empty] | 95 | [42 empty] | 95
Доставка и полагане по съществуващи кабелни скари на кабел LiYCY4x1,5 mm2 | [42 empty] | 375 | [8 empty] | 375
м | [42 empty] | 375 | [8 empty] | 375
Доставка и полагане по съществуващи кабелни скари на кабел N2XH 3x1.5mm2 | [42 empty] | 15 | [8 empty] | 15
м | [42 empty] | 15 | [8 empty] | 15
Доставка и полагане по съществуващи кабелни скари на кабел N2XH 3x2.5mm2 | [42 empty] | 1200 | [8 empty] | 1200
м | [42 empty] | 1200 | [8 empty] | 1200
Доставка и полагане по съществуващи кабелни скари на кабел N2XH 5x6mm2 | [42 empty] | 380 | [8 empty] | 380
м | [42 empty] | 380 | [8 empty] | 380
Доставка и полагане свободно на заземителен кабел H07V-k 6 мм2 | [42 empty] | 25 | [8 empty] | 25
м | [42 empty] | 25 | [8 empty] | 25
Доставка на автоматичен прекъсвач GV2ME20, In=18A | [36 empty] | 1 | [14 empty] | 1
бр. | [36 empty] | 1 | [14 empty] | 1
Доставка на автоматичен прекъсвач тип COMPACT NSX100H, електронна защита MicroLogic 2.2 In=100A | [36 empty] | 3 | [14 empty] | 3
бр. | [36 empty] | 3 | [14 empty] | 3
Доставка на автоматичен прекъсвач тип COMPACT NSX100H, електронна защита MicroLogic 2.2 In=50A | [36 empty] | 3 | [14 empty] | 3
бр. | [36 empty] | 3 | [14 empty] | 3
Доставка на автоматичен прекъсвач тип COMPACT NSX160H, електронна защита MicroLogic 2.2 In=150A | [36 empty] | 1 | [14 empty] | 1
бр. | [36 empty] | 1 | [14 empty] | 1
Доставка на датчик температура тип EGT 348F102 | [9 empty] | 30 | [41 empty] | 30
бр. | [9 empty] | 30 | [41 empty] | 30
Доставка на електрифицирана задвижка за ПЖР тип BELIMO GM230A | [29 empty] | 68 | [21 empty] | 68
бр. | [29 empty] | 68 | [21 empty] | 68
Доставка на инфраред излъчвател тип LDHR- 200 | [42 empty] | 34 | [8 empty] | 34
бр. | [42 empty] | 34 | [8 empty] | 34
Доставка на комбиниран датчик температура влажност тип D850 G1 | [42 empty] | 7 | [8 empty] | 7
бр. | [42 empty] | 7 | [8 empty] | 7
Доставка на контролер с параметри : Активен товар: реле А - 16А и реле B-16А, индуктивен товар - 1А (cosφ=0.3), 2х16 буквен осветен дисплей, език:-български и английски, автоматичен и ръчен режим на работа, захранване : трансформатор 220VAC/ 24VDC/24W, IP20, за монтаж на DIN шина, тип DEVIregTM850 | [42 empty] | 5 | [8 empty] | 5
бр. | [42 empty] | 5 | [8 empty] | 5
Доставка на манометър 1 ÷ 16 bar, клас Cl. 1,6 - Ф 100 - радиален - G1/2" за ≥140°С | [8 empty] | 2 | [42 empty] | 2
бр. | [8 empty] | 2 | [42 empty] | 2
Доставка на метално табло по схема за стенен монтаж, с размери 800/800/300мм, IP 54, цвят RAL 7035, с метални ключалки за перчат ключ със следните компоненти: | [42 empty] | 5 | [8 empty] | 5
бр. | [42 empty] | 5 | [8 empty] | 5
Доставка на модул за обратна връзка 0-100% тип P1000A GR | [29 empty] | 4 | [21 empty] | 4
бр. | [29 empty] | 4 | [21 empty] | 4
Доставка на модул с два крайни изключватели тип S2A | [29 empty] | 64 | [21 empty] | 64
бр. | [29 empty] | 64 | [21 empty] | 64
Доставка на помпа с макс. дебит: 110,8m3/h-напор 30м при 2900, 50Hz; мин, дебит: 39m3/h - напор 30м при 2550rpm, 43Hz; мощност на вала 11,69 kW при 110,8 m3/h – Напор 30 m - при 2900, 50Hz; кинематичен вискозитет на раб. течност:1 cSt; динамичен вискозитет на раб. течност: 0,99 mPas; обемно тегло на раб. течност: 993 kg/m3; работно тяло и работно колело: неръждаема стомана 316; Механично уплътнение с промиване: MQ2 - M7N Q1АVGG (unbalanced spring loaded seal with plan 11); 3-фазен ел. двигател: 15 kW, 2Р, 2900 rpm, 400/690V - 50Hz - IP55 - Cl. F –PTC, 160M; Начин на присъединяване: стандартно куплиране | [8 empty] | 2 | [42 empty] | 2
бр. | [8 empty] | 2 | [42 empty] | 2
Доставка на програмируем индикатор за положение 0-100% тип TI08 | [29 empty] | 4 | [21 empty] | 4
бр. | [29 empty] | 4 | [21 empty] | 4
Доставка на регулиращ трипътен вентил тип AVM322SF | [9 empty] | 30 | [41 empty] | 30
бр. | [9 empty] | 30 | [41 empty] | 30
Доставка на табло метално 1800/800/600 по схема, в комплект със следните компоненти: | [6 empty] | 1 | [44 empty] | 1
бр | [6 empty] | 1 | [44 empty] | 1
Доставка на табло по схема, метално 800/800/300мм, входове и изходи отгоре, IP 54, цвят RAL 7035, с метални ключалки за перчат ключ управление помпи и датчик налягане - комплект, със следните компоненти: | [8 empty] | 1 | [42 empty] | 1
бр. | [8 empty] | 1 | [42 empty] | 1
Доставка стоящо табло метално 1800/800/600мм в комплект със следните компоненти: | 2 | [11 empty] | 1 | [38 empty] | 3
бр | 2 | [11 empty] | 1 | [38 empty] | 3
Доставка, монтаж и надписване на кабелни марки WKM 18/43 | [36 empty] | 102 | [14 empty] | 102
бр. | [36 empty] | 102 | [14 empty] | 102
Заземителен кабел H07-VK 6мм2 | [8 empty] | 15 | [42 empty] | 15
м | [8 empty] | 15 | [42 empty] | 15
Захранващ блок 220VAC/24VDC, 2.5A, за монтаж на DIN шина | [8 empty] | 1 | [42 empty] | 1
бр. | [8 empty] | 1 | [42 empty] | 1
Измерване Rom на ел двигател | [36 empty] | 35 | [14 empty] | 35
бр | [36 empty] | 35 | [14 empty] | 35
Измерване Rиз. на ел. двигател | [36 empty] | 35 | [14 empty] | 35
бр | [36 empty] | 35 | [14 empty] | 35
Измерване изолационното съпротивление на двигател | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 1 | [38 empty] | 13
бр | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 1 | [38 empty] | 13
Измерване съпротивление на заземление | 7 | [5 empty] | 7 | 7 | 3 |  | 7 | 7 | 7 | [29 empty] | 42 | [8 empty] | 87
бр | 7 | [5 empty] | 7 | 7 | 3 |  | 7 | 7 | 7 | [29 empty] | 42 | [8 empty] | 87
Изпитване на апарати и кабели с номинално напрежение до 1кV (за елемент) | 8 | [5 empty] | 8 | 8 | 3 |  | 8 | 8 | 6 | [23 empty] | 51 | [5 empty] | 8 | [8 empty] | 108
бр | 8 | [5 empty] | 8 | 8 | 3 |  | 8 | 8 | 6 | [23 empty] | 51 | [5 empty] | 8 | [8 empty] | 108
Кабелен канал перфориран сив 60/60 | [42 empty] | 10 | [8 empty] | 10
м | [42 empty] | 10 | [8 empty] | 10
кабелни пакети, шини, кабелни канали | [8 empty] | 1 | [42 empty] | 1
к-т | [8 empty] | 1 | [42 empty] | 1
касета за технологична сигнализация 85-265V AC/DC тип Sigmatron LSB6 | [30 empty] | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | [15 empty] | 15
бр. | [30 empty] | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | [15 empty] | 15
Касета за технологична сигнализация LSB6 | 2 | [50 empty] | 2
бр | 2 | [50 empty] | 2
Комутатор за монтаж на DIN шина 4x10/100BaseTx порта, захранване 220VAC | [8 empty] | 1 | [42 empty] | 1
бр. | [8 empty] | 1 | [42 empty] | 1
кондензатор 100mkF, 400V |  |  |  | 20 | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 20 | 20 | 14 | 14 | 2 | [6 empty] | 4 |  | 4 | 4 | 5 |  |  | 4 | [5 empty] | 20 |  | 20 | 20 | 17 | 17 | 3 |  | 212
бр. |  |  |  | 20 | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 20 | 20 | 14 | 14 | 2 | [6 empty] | 4 |  | 4 | 4 | 5 |  |  | 4 | [5 empty] | 20 |  | 20 | 20 | 17 | 17 | 3 |  | 212
Контакт монофазен 220VAC, 16A с предпазна клема тип Schneider 15310 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 7
бр. | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 7
контактор КА1, КА2 - параметри ? | [8 empty] | 2 | [42 empty] | 2
бр. | [8 empty] | 2 | [42 empty] | 2
контактор КМ1, КМ2- параметри ? | [8 empty] | 2 | [42 empty] | 2
бр. | [8 empty] | 2 | [42 empty] | 2
Контакторно реле 3N/O+2N/C, 230VAC, Iн=10A контакторен тип Schneider CAD-32P7 |  |  |  | 7 | [39 empty] | 7 | [7 empty] | 14
бр. |  |  |  | 7 | [39 empty] | 7 | [7 empty] | 14
контакторно реле с 5 н.о. 230VAC, 50Hz, тип Schneider CAD-50P7 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | [30 empty] | 2
бр. |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | [30 empty] | 2
Контролер за монтаж на DIN шина, захранване тип Siemens CB 1241 RS485 (6ES7 421-1CH30-1XB0) | [8 empty] | 1 | [42 empty] | 1
бр. | [8 empty] | 1 | [42 empty] | 1
контролер с 8 цифрови входа, 2 аналогови входа, интерфейси: PROFINET, ETHERNET, протоколи: Profinet IO controller, Profinet IO device, Simatic, Open IE communication, Web server, скорост на предаване 100Mbit/s, захранване 24VDC, макс. Iконс.=1,2А тип Siemens 6ES7212-1AE40-0XB0 | [8 empty] | 1 | [42 empty] | 1
бр. | [8 empty] | 1 | [42 empty] | 1
лампа луминисцентна 220VAC, 18W с ключ тип Ambilux 60022 | [18 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 6
бр. | [18 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 6
Машинно надписване на кабелни марки | 298 | [8 empty] | 142 | [41 empty] | 440
бр | 298 | [8 empty] | 142 | [41 empty] | 440
Монтаж на блок захранване тип Trael 220VAC/24AC, за монтаж на DIN шина | [9 empty] | 30 | [41 empty] | 30
бр. | [9 empty] | 30 | [41 empty] | 30
Монтаж на датчик за налягане | [8 empty] | 1 | [42 empty] | 1
бр. | [8 empty] | 1 | [42 empty] | 1
Монтаж на датчик температура | [9 empty] | 30 | [41 empty] | 30
бр. | [9 empty] | 30 | [41 empty] | 30
Монтаж на електрифицирана задвижка за ПЖР | [29 empty] | 68 | [21 empty] | 68
бр. | [29 empty] | 68 | [21 empty] | 68
Монтаж на инфраред излъчвател тип LDHR- 200 | [42 empty] | 34 | [8 empty] | 34
бр. | [42 empty] | 34 | [8 empty] | 34
Монтаж на комбиниран датчик температура влажност | [42 empty] | 7 | [8 empty] | 7
бр. | [42 empty] | 7 | [8 empty] | 7
Монтаж на манометър | [8 empty] | 2 | [42 empty] | 2
бр. | [8 empty] | 2 | [42 empty] | 2
Монтаж на модул за обратна връзка | [29 empty] | 4 | [21 empty] | 4
бр. | [29 empty] | 4 | [21 empty] | 4
Монтаж на модул с два крайни изключватели | [29 empty] | 64 | [21 empty] | 64
бр. | [29 empty] | 64 | [21 empty] | 64
Монтаж на програмируем индикатор за положение 0-100% | [29 empty] | 4 | [21 empty] | 4
бр. | [29 empty] | 4 | [21 empty] | 4
Монтаж на програмируем логически контролер | [9 empty] | 30 | [41 empty] | 30
бр. | [9 empty] | 30 | [41 empty] | 30
Монтаж на регулиращ трипътен вентил | [9 empty] | 30 | [41 empty] | 30
бр. | [9 empty] | 30 | [41 empty] | 30
Монтаж на стена на метално табло 800/800/300мм | [42 empty] | 5 | [8 empty] | 5
бр. | [42 empty] | 5 | [8 empty] | 5
Монтаж на стена на табло с размери 800/800/300мм | [8 empty] | 1 | [42 empty] | 1
бр. | [8 empty] | 1 | [42 empty] | 1
Монтаж на стоящо табло метално 1800/800/600мм | 1 | [50 empty] | 1
бр | 1 | [50 empty] | 1
Монтаж на табло метално 1800/800/600мм | [12 empty] | 1 | [38 empty] | 1
бр | [12 empty] | 1 | [38 empty] | 1
Монтажен проводник H07Z-K 1,5 мм2 | [42 empty] | 100 | [8 empty] | 100
м | [42 empty] | 100 | [8 empty] | 100
моторна защита 24A/3P | [8 empty] | 2 | [42 empty] | 2
бр. | [8 empty] | 2 | [42 empty] | 2
моторна защита 32A/3P | [8 empty] | 1 | [42 empty] | 1
бр. | [8 empty] | 1 | [42 empty] | 1
Наладка на захранваща линия до 1 kV с автоматичен прекъсвач | 5 | [6 empty] | 5 |  | 7 | 5 | 5 | 13 | [23 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [8 empty] | 50
бр | 5 | [6 empty] | 5 |  | 7 | 5 | 5 | 13 | [23 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [8 empty] | 50
Отсъединяване на кабел 10мм2 от съоръжение (за едно жило) | [36 empty] | 48 | [14 empty] | 48
бр | [36 empty] | 48 | [14 empty] | 48
Отсъединяване на кабел 120мм2 от съоръжение (за едно жило) | [36 empty] | 14 | [14 empty] | 14
бр | [36 empty] | 14 | [14 empty] | 14
Отсъединяване на кабел 16мм2 от съоръжение (за едно жило) | [36 empty] | 20 | [14 empty] | 20
бр | [36 empty] | 20 | [14 empty] | 20
Отсъединяване на кабел 25мм2 от съоръжение (за едно жило) | [36 empty] | 10 | [14 empty] | 10
бр | [36 empty] | 10 | [14 empty] | 10
Отсъединяване на кабел 35мм2 от съоръжение (за едно жило) | [36 empty] | 28 | [14 empty] | 28
бр | [36 empty] | 28 | [14 empty] | 28
Отсъединяване на кабел 4мм2 от съоръжение (за едно жило) | [36 empty] | 26 | [14 empty] | 26
бр | [36 empty] | 26 | [14 empty] | 26
Отсъединяване на кабел 50мм2 от съоръжение (за едно жило) | [36 empty] | 22 | [14 empty] | 22
бр | [36 empty] | 22 | [14 empty] | 22
Отсъединяване на кабел 6мм2 от съоръжение (за едно жило) | [36 empty] | 68 | [14 empty] | 68
бр | [36 empty] | 68 | [14 empty] | 68
Отсъединяване на кабел 70мм2 от съоръжение (за едно жило) | [36 empty] | 26 | [14 empty] | 26
бр | [36 empty] | 26 | [14 empty] | 26
Отсъединяване на кабел 95мм2 от съоръжение (за едно жило) | [36 empty] | 36 | [14 empty] | 36
бр | [36 empty] | 36 | [14 empty] | 36
Отсъединяване на кабел от съоръжение (за едно жило) | [12 empty] | 241 | [16 empty] | 68 | [21 empty] | 309
бр | [12 empty] | 241 | [16 empty] | 68 | [21 empty] | 309
Отсъединяване на кабел от съоръжение (за едно жило) 10мм2 | 5 | [5 empty] | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | [39 empty] | 25
бр | 5 | [5 empty] | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | [39 empty] | 25
Отсъединяване на кабел от съоръжение (за едно жило) 2,5мм2 | 211 | [5 empty] | 211 | 211 |  |  | 236 | 236 | [39 empty] | 1105
бр | 211 | [5 empty] | 211 | 211 |  |  | 236 | 236 | [39 empty] | 1105
ПНР на система за управление и сигнализация | [9 empty] | 30 | [41 empty] | 30
бр | [9 empty] | 30 | [41 empty] | 30
ПНР на система за управление на вентилационна камера | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 36 | [8 empty] | 42
бр | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 36 | [8 empty] | 42
ПНР на система за управление на помпи | [8 empty] | 1 | [42 empty] | 1
бр | [8 empty] | 1 | [42 empty] | 1
Превключвател двупозиционен 230VAC, Iн=25A тип Merz A105/2.0202 | [13 empty] | 2 | 2 | [36 empty] | 4
бр. | [13 empty] | 2 | 2 | [36 empty] | 4
Превключвател двупозиционен 230VAC, Iн=25A, 2 пакета, с фиксация тип Merz A105/50.0200 |  |  |  | 2 | [47 empty] | 2
бр. |  |  |  | 2 | [47 empty] | 2
Превключвател двупозиционен с фиксация 230VAC, Iн=25A тип Merz A105/50.0200 | [16 empty] | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | [20 empty] | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |  | 32
бр. | [16 empty] | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | [20 empty] | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |  | 32
Превключвател двупозиционен с фиксация 230VAC, Iн=25A, 2 пакета тип Merz A105/50.0200 |  |  |  | 1 | [47 empty] | 1
бр. |  |  |  | 1 | [47 empty] | 1
Превключвател трипозиционен 230VAC, Iн=25A тип Merz Z105/3.0200 |  |  |  | 1 | [47 empty] | 1
бр. |  |  |  | 1 | [47 empty] | 1
Превключвател трипозиционен без контакт в 0 положение, с възврат 230VAC, Iн=25A тип Merz W105/7.0200 |  |  |  | 2 | [15 empty] | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | [19 empty] | 4 |  | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |  | 31
бр. |  |  |  | 2 | [15 empty] | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | [19 empty] | 4 |  | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |  | 31
Превключвател трипозиционен без контакт в 0 положение, с възврат 230VAC, Iн=25A, 3 пакета тип Merz W105/7.0200 |  |  |  | 2 | [47 empty] | 2
бр. |  |  |  | 2 | [47 empty] | 2
Превключвател трипозиционен без контакт в 0 положение, с фиксация 230VAC, Iн=25A тип Merz Z105/3.0200 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 2 | 2 | [22 empty] | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 11
бр. |  |  |  | 1 | [15 empty] | 2 | 2 | [22 empty] | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 11
предпазен капак жълт , с възможност за пломбиране тип Schneider ZB4 BZ65 |  |  |  |  | 3 | [32 empty] | 3 | 3 |  |  | 2 | [9 empty] | 11
бр. |  |  |  |  | 3 | [32 empty] | 3 | 3 |  |  | 2 | [9 empty] | 11
Програмируем логически контролер тип RDT405F20 | [9 empty] | 30 | [41 empty] | 30
бр. | [9 empty] | 30 | [41 empty] | 30
реле за време със закъснение на заработване 230VAC, Iн=10A, t=0.1-30s, контакторен тип Schneider CAD-32P7 +LAD-T2 |  |  |  | 2 | [16 empty] | 2 | [30 empty] | 4
бр. |  |  |  | 2 | [16 empty] | 2 | [30 empty] | 4
реле за време със закъснение на заработване 230VAC, Iн=10A, t=0.1-30s, контакторен тип Schneider CAD-32P7 LA9+D901+LAD-T2 | [43 empty] | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 5 |  | 11
бр. | [43 empty] | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 5 |  | 11
реле за време със закъснение на заработване 230VAC, Iн=10A, t=0.1-30s, контакторен тип Schneider CAD-32P7+LAD-T2 | [19 empty] | 2 | [31 empty] | 2
бр. | [19 empty] | 2 | [31 empty] | 2
реле за време със закъснение на заработване 230VAC, Iн=10A, t=10-180s, контакторен тип Schneider CAD-32P7+LAD-T4 |  |  |  | 2 | [15 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | [26 empty] | 2 |  | 10
бр. |  |  |  | 2 | [15 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | [26 empty] | 2 |  | 10
реле за време със закъснение на заработване 230VAC, Iн=10A, t=10-180s, контакторен тип Schneider CAD-32P7+LAD-T4+LA9-D901 |  |  |  | 2 | [15 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | [20 empty] | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 28
бр. |  |  |  | 2 | [15 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | [20 empty] | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 28
реле за време със закъснение на отпадане 230VAC, Iн=10A, t=0.1-30s, контакторен тип Schneider CAD-32P7+LAD-R0 |  |  |  | 2 | [15 empty] | 2 | 2 | [22 empty] | 4 |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 18
бр. |  |  |  | 2 | [15 empty] | 2 | 2 | [22 empty] | 4 |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 18
реле за време със закъснение на отпадане 230VAC, Iн=10A, t=0.1-30s, контакторен тип Schneider CAD-32P7+LAD-R0+LA9-D901 |  |  |  | 2 | [14 empty] | 2 | 2 | 2 | [30 empty] | 8
бр. |  |  |  | 2 | [14 empty] | 2 | 2 | 2 | [30 empty] | 8
реле помощно 3N/O+2N/C, 230VAC, Iн=10A контакторен тип Schneider CAD-32P7 | [19 empty] | 7 | 11 | 1 | 1 | [22 empty] | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 |  | 39
бр. | [19 empty] | 7 | 11 | 1 | 1 | [22 empty] | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 |  | 39
реле помощно 4 C/O, 230VAC, двупозиционно, с цокъл тип Shcneider RHK-411M |  |  |  | 2 | [47 empty] | 2
бр. |  |  |  | 2 | [47 empty] | 2
Реле помощно 4N/O контакторен тип, 220VAC, 10A | [42 empty] | 10 | [8 empty] | 10
бр. | [42 empty] | 10 | [8 empty] | 10
реле помощно 5N/O, 230VAC, Iн=10A, 50Hz, контакторен тип Schneider CAD-50P7 | [19 empty] | 1 | [23 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
бр. | [19 empty] | 1 | [23 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
реле помощно двупозиционно 4C/O, с цокъл RHZ 21, 230VAC, Iн=10A тип Shcneider RHK-411M | [43 empty] | 6 | [7 empty] | 6
бр. | [43 empty] | 6 | [7 empty] | 6
реле помощно двупозиционно 4C/O, с цокъл RHZ 21, 230VAC, Iн=10A тип Shcneider RHK-411M | 8 |  |  | 4 |  |  | 8 | [12 empty] | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | [21 empty] | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 |  | 56
бр | 8 | [5 empty] | 8 | [44 empty] | 16
бр. |  |  |  | 4 | [15 empty] | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | [21 empty] | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 |  | 40
Свързване на кабел 10мм2 от съоръжение (за едно жило) | [36 empty] | 48 | [14 empty] | 48
бр | [36 empty] | 48 | [14 empty] | 48
Свързване на кабел 120мм2 от съоръжение (за едно жило) | [36 empty] | 8 | [14 empty] | 8
бр | [36 empty] | 8 | [14 empty] | 8
Свързване на кабел 16мм2 от съоръжение (за едно жило) | [36 empty] | 20 | [14 empty] | 20
бр | [36 empty] | 20 | [14 empty] | 20
Свързване на кабел 25мм2 от съоръжение (за едно жило) | [36 empty] | 10 | [14 empty] | 10
бр | [36 empty] | 10 | [14 empty] | 10
Свързване на кабел 35мм2 от съоръжение (за едно жило) | [36 empty] | 20 | [14 empty] | 20
бр | [36 empty] | 20 | [14 empty] | 20
Свързване на кабел 4мм2 от съоръжение (за едно жило) | [36 empty] | 26 | [14 empty] | 26
бр | [36 empty] | 26 | [14 empty] | 26
Свързване на кабел 50мм2 от съоръжение (за едно жило) | [36 empty] | 34 | [14 empty] | 34
бр | [36 empty] | 34 | [14 empty] | 34
Свързване на кабел 6мм2 от съоръжение (за едно жило) | [36 empty] | 68 | [14 empty] | 68
бр | [36 empty] | 68 | [14 empty] | 68
Свързване на кабел 70мм2 от съоръжение (за едно жило) | [36 empty] | 18 | [14 empty] | 18
бр | [36 empty] | 18 | [14 empty] | 18
Свързване на кабел 95мм2 от съоръжение (за едно жило) | [36 empty] | 48 | [14 empty] | 48
бр | [36 empty] | 48 | [14 empty] | 48
Свързване на кабел до 16мм2 към съоръжение (за едно жило) | [36 empty] | 192 | [14 empty] | 192
бр | [36 empty] | 192 | [14 empty] | 192
Свързване на кабел към съоръжение до 10 мм2 (за едно жило) | 5 | [5 empty] | 5 | 5 | 3 |  | 5 | 5 | 5 | [29 empty] | 8 | [8 empty] | 41
бр | 5 | [5 empty] | 5 | 5 | 3 |  | 5 | 5 | 5 | [29 empty] | 8 | [8 empty] | 41
Свързване на кабел към съоръжение до 2.5 мм2 (за едно жило) | 211 | [5 empty] | 211 | 211 | 2 |  | 236 | 236 | 118 | [29 empty] | 41 | [8 empty] | 1266
бр | 211 | [5 empty] | 211 | 211 | 2 |  | 236 | 236 | 118 | [29 empty] | 41 | [8 empty] | 1266
Свързване на кабел към съоръжение (за едно жило) | [29 empty] | 68 | [21 empty] | 68
бр | [29 empty] | 68 | [21 empty] | 68
Свързване на кабел към съоръжение до 1.5 мм2 (за едно жило) | [9 empty] | 60 | [41 empty] | 60
бр | [9 empty] | 60 | [41 empty] | 60
Сигнална лед лампа ф22 монтаж на фасада зелена, 220VAC | [42 empty] | 8 | [8 empty] | 8
бр | [42 empty] | 8 | [8 empty] | 8
Сигнална лед лампа ф22 монтаж на фасада червена, 220VAC | [42 empty] | 10 | [8 empty] | 10
бр | [42 empty] | 10 | [8 empty] | 10
Силово захранване
(blank)
Система 6UM42
(blank)
СМР МЩУ 6JT05
(blank)
СМР МЩУ 6JT06/1
(blank)
СМР силово захранване
(blank)
Спецификация МЩУ 6JT05
(blank)
Спецификация МЩУ 6JT06/1
(blank)
Спецификация МЩУ 6JT06/2
(blank)
Спецификация МЩУ 6UV14J01
(blank)
Спецификация МЩУ 6UV14J02
(blank)
Спецификация МЩУ 6UV70J02
(blank)
Спецификация ПЖР
(blank)
Спецификация система 6UM41
(blank)
Спецификация УЗС
(blank)
Суха разделка на кабел 5x6mm2 | [8 empty] | 3 | [42 empty] | 3
бр | [8 empty] | 3 | [42 empty] | 3
Суха разделка на кабел 0.75 mm2 | [9 empty] | 60 | [41 empty] | 60
бр | [9 empty] | 60 | [41 empty] | 60
Суха разделка на кабел 3x0.75 mm2 | [8 empty] | 1 | [42 empty] | 1
бр | [8 empty] | 1 | [42 empty] | 1
Суха разделка на кабел 3x2.5mm2 | [42 empty] | 34 | [8 empty] | 34
бр | [42 empty] | 34 | [8 empty] | 34
Суха разделка на кабел 3х10+6мм2 | [36 empty] | 8 | [14 empty] | 8
бр. | [36 empty] | 8 | [14 empty] | 8
Суха разделка на кабел 3х25+16мм2 | [36 empty] | 1 | [14 empty] | 1
бр. | [36 empty] | 1 | [14 empty] | 1
Суха разделка на кабел 3х35+16мм2 | [36 empty] | 2 | [14 empty] | 2
бр. | [36 empty] | 2 | [14 empty] | 2
Суха разделка на кабел 3х50+25мм2 | [36 empty] | 2 | [14 empty] | 2
бр. | [36 empty] | 2 | [14 empty] | 2
Суха разделка на кабел 3х6+4мм2 | [36 empty] | 13 | [14 empty] | 13
бр. | [36 empty] | 13 | [14 empty] | 13
Суха разделка на кабел 3х70+35мм2 | [36 empty] | 2 | [14 empty] | 2
бр. | [36 empty] | 2 | [14 empty] | 2
Суха разделка на кабел 3х95+50мм2 | [36 empty] | 8 | [14 empty] | 8
бр. | [36 empty] | 8 | [14 empty] | 8
Суха разделка на кабел 4x1.5 mm2 | [8 empty] | 1 | [42 empty] | 1
бр | [8 empty] | 1 | [42 empty] | 1
Суха разделка на кабел 4x1.5mm2 | [42 empty] | 9 | [8 empty] | 9
бр | [42 empty] | 9 | [8 empty] | 9
Суха разделка на кабел 4х120мм2 | [36 empty] | 1 | [14 empty] | 1
бр. | [36 empty] | 1 | [14 empty] | 1
Суха разделка на кабел 4х16мм2 | [36 empty] | 2 | [14 empty] | 2
бр. | [36 empty] | 2 | [14 empty] | 2
Суха разделка на кабел 4х50мм2 | [36 empty] | 1 | [14 empty] | 1
бр. | [36 empty] | 1 | [14 empty] | 1
Суха разделка на кабел 5x6mm2 | [42 empty] | 8 | [8 empty] | 8
бр | [42 empty] | 8 | [8 empty] | 8
Суха разделка проводник 1.5 мм2 | [9 empty] | 120 | [41 empty] | 120
бр | [9 empty] | 120 | [41 empty] | 120
Суха разделка проводник H07Z-K 1.5 мм2 | [29 empty] | 120 | [21 empty] | 120
бр | [29 empty] | 120 | [21 empty] | 120
Суха разделка проводник H07Z-K 1.5 мм2 (1 жило) | [42 empty] | 100 | [8 empty] | 100
бр | [42 empty] | 100 | [8 empty] | 100
Сфазиране на ел. двигател | [36 empty] | 70 | [14 empty] | 70
бр | [36 empty] | 70 | [14 empty] | 70
Табела с надпис и предназначение на прекъсвачите самозалепващ се лист | [42 empty] | 5 | [8 empty] | 5
бр | [42 empty] | 5 | [8 empty] | 5
универсален цифров контролер 220VAC тип Schneider UDC-1200 |  |  |  | 5 | 5 | [14 empty] | 5 | 5 | 1 | 1 | [14 empty] | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | [9 empty] | 37
бр. |  |  |  | 5 | 5 | [14 empty] | 5 | 5 | 1 | 1 | [14 empty] | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | [9 empty] | 37
Цокъл с вграден светодиод с червен цвят 230VAC, Iн=3mA тип Licht-Technik 19300230 |  |  |  | 10 | [15 empty] | 10 | 8 | 4 | 4 | 1 | [19 empty] | 10 | 10 |  | 10 | 4 | 4 | 3 |  | 78
бр. |  |  |  | 10 | [15 empty] | 10 | 8 | 4 | 4 | 1 | [19 empty] | 10 | 10 |  | 10 | 4 | 4 | 3 |  | 78
Цокъл с вграден светодиод със зелен цвят 230VAC, Iн=3mA тип Licht-Technik 19300231 |  |  |  | 10 | [15 empty] | 10 | 8 | 4 | 4 | 1 | [19 empty] | 10 | 10 |  | 10 | 4 | 4 | 3 |  | 78
бр. |  |  |  | 10 | [15 empty] | 10 | 8 | 4 | 4 | 1 | [19 empty] | 10 | 10 |  | 10 | 4 | 4 | 3 |  | 78
Честотен инвертор 15kW, 400V за стандатни 3-фазни мотори Охлаждане: 2 вентилатора. Weight: 4.3kg. Натоварване: 150% за 60 сек., последвани от 94.5% за 240 сек. Контрол на скоростта: 0-550Hz Спиране: до 27 Ohm min., клавиатура, 2 аналогови/ цифрови входа, 4 цифторови входа. 1 аналогов изход, 1 цифров изход, 1 релеен контакт, 1 разширителен слот, DC Bus терминал, рееминален блок за Modbus RTU или USS по RS485 протокол. Входен ток: 38.1A входящо напрежение: 380-480V трифазно -15% +10% при 50-60Hz ±5% EMC съвместимост: IEC EN 61800-3 категория C3 (индустриална). | [8 empty] | 1 | [42 empty] | 1
бр. | [8 empty] | 1 | [42 empty] | 1
Щуцер PG 21 | [42 empty] | 15 | [8 empty] | 15
бр | [42 empty] | 15 | [8 empty] | 15
Щуцер PG13.5 | [42 empty] | 50 | [8 empty] | 50
бр | [42 empty] | 50 | [8 empty] | 50
(blank)
(blank)
Grand Total | 1143 |  |  | 81 | 11 |  | 840 | 762 | 501 | 5609 | 812 | 816 | 567 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 20 | 81 | 81 | 33 | 32 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 706 | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | 2 | 2841 | 15 | 11 | 1 | 1 | 7 | 4488 | 73 | 22 | 51 | 73 | 36 | 38 | 22 |  | 19855

## ТС
Обект: „Доставка и монтаж на нови климатични камери”, т. 2.233.1 от ИП
Част: Електрическа и СКУ - 5ЕБ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ
№ | Наименование | м-ка | к-во | ед.цена | общо
1 | Доставка на автоматичен прекъсвач тип COMPACT NSX160H, електронна защита MicroLogic 2.2 In=150A | бр. | 2
2 | Доставка на автоматичен прекъсвач тип COMPACT NSX100H, електронна защита MicroLogic 2.2 In=100A | бр. | 5
3 | Доставка на стоящо табло 5JT05 , метално, с ориентировъчни размери 1800/800/600мм, IP 21, цвят RAL 7035, с метални ключалки за перчат ключ в комплект със следните компоненти: | бр. | 1
3.1 | Лампа луминисцентна 220VAC, 18W с ключ тип Ambilux 60022 - 1 бр.
3.2 | Контакт монофазен 220VAC, 16A с предпазна клема тип Schneider 15310 - 1 бр.
3.3 | Касета за технологична сигнализация 85-265V AC/DC тип Sigmatron LSB6 - 2 бр.
3.4 | Кондензатор 100mkF, 400V - 44 бр.
3.5 | Универсален цифров контролер 220VAC тип Schneider UDC-1200 - 10 бр.
3.6 | Бутон с черна капачка 1N/O тип Schneider XB4 BA21- 6 бр.
3.7 | Предпазен капак жълт, с възможност за пломбиране тип Schneider ZB4 BZ65 - 3 бр.
3.8 | Цокъл с вграден светодиод със зелен цвят 230VAC, Iн=3mA тип Licht-Technik 19300231 - 20 бр.
3.9 | Цокъл с вграден светодиод с червен цвят 230VAC, Iн=3mA тип Licht-Technik 19300230 - 20 бр.
3.10 | Превключвател двупозиционен с фиксация 230VAC, Iн=25A тип Merz A105/50.0200 - 8 бр.
3.11 | Превключвател трипозиционен без контакт в 0 положение, с възврат 230VAC, Iн=25A тип Merz W105/7.0200 - 8 бр.
3.12 | Превключвател трипозиционен без контакт в 0 положение, с фиксация 230VAC, Iн=25A тип Merz Z105/3.0200 - 4 бр.
3.13 | Реле помощно двупозиционно 4C/O, с цокъл RHZ 21, 230VAC, Iн=10A тип Shcneider RHK-411M -12 бр.
3.14 | Реле за време със закъснение на отпадане 230VAC, Iн=10A, t=0.1-30s, контакторен тип Schneider CAD-32P7+LAD-R0 - 8 бр.
3.15 | Реле за време със закъснение на заработване 230VAC, Iн=10A, t=10-180s, контакторен тип Schneider CAD-32P7+LAD-T4+LA9-D901- 8 бр.
3.16 | Реле за време със закъснение на заработване 230VAC, Iн=10A, t=0.1-30s, контакторен тип Schneider CAD-32P7 LA9+D901+LAD-T2 - 4 бр.
3.17 | Контакторно Реле 3N/O+2N/C, 230VAC, Iн=10A контакторен тип Schneider CAD-32P7 - 14 бр.
3.18 | Реле помощно 5N/O, 230VAC, Iн=10A, 50Hz, контакторен тип Schneider CAD-50P7 - 2 бр.
3.19 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен с допълнителен контакт отв./затв. състояние + индиктор, 220VAC, Ik=6kA, Iн=2А тип Schneider iC60N iOF/SD+OF - 13 бр.
3.20 | Пакети от проводник H07Z-K, със сечение 1,5мм2, с дължина 2м - 50 бр.
3.21 | Пакети от проводник H07Z-K, със сечение 1мм2, с дължина 2м - 30 бр.
3.22 | Заземителна шина - PE Cu 25x5, 550мм - 2 бр.
3.23 | DIN шина за модулна апаратура, перфорирана тип NS35x7.5, L=1500мм - 2 бр.
3.24 | DIN шина за модулна апаратура, перфорирана тип NS35x7.5, L=690мм - 3 бр.
3.25 | Перфориран PVC кабелен канал, сив 100x60мм (ШхВ), L=1500мм - 2 бр.
3.26 | Перфориран PVC кабелен канал, сив 40x60мм (ШхВ), L=1500мм - 2 бр.
3.27 | Перфориран PVC кабелен канал, сив 40x60мм (ШхВ), L=690мм - 4 бр.
3.28 | Надпис на вратата на таблото, с размери 400х125мм и ограждащ елемент с дебелина 10мм и син цвят RAL 7005
4 | Доставка на стоящо табло 5JT06/1 метално, с ориентировъчни размери 1800/800/600мм, IP 21, цвят RAL 7035, с метални ключалки за перчат ключ в комплект със следните компоненти: | бр. | 1
4.1 | Лампа луминисцентна 220VAC, 18W с ключ тип Ambilux 60022 - 1 бр.
4.2 | Контакт монофазен 220VAC, 16A с предпазна клема тип Schneider 15310- 1 бр.
4.3 | Касета за технологична сигнализация 85-265V AC/DC тип Sigmatron LSB6 - 3 бр.
4.4 | Кондензатор 100mkF, 400V - 44 бр.
4.5 | Универсален цифров контролер 220VAC тип Schneider UDC-1200 - 10 бр.
4.6 | Бутон с черна капачка 1N/O тип Schneider XB4 BA21 - 6 бр.
4.7 | Предпазен капак жълт, с възможност за пломбиране тип Schneider ZB4 BZ65 - 3 бр.
4.8 | Цокъл с вграден светодиод със зелен цвят 230VAC, Iн=3mA тип Licht-Technik 19300231 - 20 бр.
4.9 | Цокъл с вграден светодиод с червен цвят 230VAC, Iн=3mA тип Licht-Technik 19300230 - 20 бр.
4.10 | Превключвател двупозиционен с фиксация 230VAC, Iн=25A тип Merz A105/50.0200 - 8 бр.
4.11 | Превключвател трипозиционен без контакт в 0 положение, с възврат 230VAC, Iн=25A тип Merz W105/7.0200 - 8 бр.
4.12 | Превключвател трипозиционен без контакт в 0 положение, с фиксация 230VAC, Iн=25A тип Merz Z105/3.0200 - 4 бр.
4.13 | Реле помощно двупозиционно 4C/O, с цокъл RHZ 21, 230VAC, Iн=10A тип Shcneider RHK-411M -12 бр.
4.14 | Реле за време със закъснение на отпадане 230VAC, Iн=10A, t=0.1-30s, контакторен тип Schneider CAD-32P7+LAD-R0 - 8 бр.
4.15 | Реле за време със закъснение на заработване 230VAC, Iн=10A, t=10-180s, контакторен тип Schneider CAD-32P7+LAD-T4+LA9-D901 - 8 бр.
4.16 | Реле за време със закъснение на заработване 230VAC, Iн=10A, t=0.1-30s, контакторен тип Schneider CAD-32P7 LA9+D901+LAD-T2 - 4 бр.
4.17 | Контакторно Реле 3N/O+2N/C, 230VAC, Iн=10A контакторен тип Schneider CAD-32P7 - 14 бр.
4.18 | Реле помощно 5N/O, 230VAC, Iн=10A, 50Hz, контакторен тип Schneider CAD-50P7 - 2 бр.
4.19 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен с допълнителен контакт отв./затв. състояние + индиктор, 220VAC, Ik=6kA, Iн=2А тип Schneider iC60N iOF/SD+OF - 13 бр.
4.20 | Пакети от проводник H07Z-K, със сечение 1,5мм2, с дължина 2м - 50 бр.
4.21 | Пакети от проводник H07Z-K, със сечение 1мм2, с дължина 2м - 30 бр.
4.22 | Заземителна шина - PE Cu 25x5, 550мм - 2 бр.
4.23 | DIN шина за модулна апаратура, перфорирана тип NS35x7.5, L=1500мм - 2 бр.
4.24 | DIN шина за модулна апаратура, перфорирана тип NS35x7.5, L=690мм - 3 бр.
4.25 | Перфориран PVC кабелен канал, сив 100x60мм (ШхВ), L=1500мм - 2 бр.
4.26 | Перфориран PVC кабелен канал, сив 40x60мм (ШхВ), L=1500мм - 2 бр.
4.27 | Перфориран PVC кабелен канал, сив 40x60мм (ШхВ), L=690мм - 4 бр.
4.28 | Надпис на вратата на таблото, с размери 400х125мм и ограждащ елемент с дебелина 10мм и син цвят RAL 7005
5 | Доставка на стоящо табло 5JT06/2 метално, с ориентировъчни размери 1800/800/600мм, IP 21, цвят RAL 7035, с метални ключалки за перчат ключ в комплект със следните компоненти: | бр. | 1
5.1 | Лампа луминисцентна 220VAC, 18W с ключ тип Ambilux 60022 - 1 бр.
5.2 | Контакт монофазен 220VAC, 16A с предпазна клема тип Schneider 15310 - 1 бр.
5.3 | Касета за технологична сигнализация 85-265V AC/DC тип Sigmatron LSB6 - 2бр.
5.4 | Кондензатор 100mkF, 400V - 44 бр.
5.5 | Универсален цифров контролер 220VAC тип Schneider UDC-1200 - 10 бр.
5.6 | Бутон с черна капачка 1N/O тип Schneider XB4 BA21 - 6 бр.
5.7 | Предпазен капак жълт, с възможност за пломбиране тип Schneider ZB4 BZ65 - 3 бр.
5.8 | Цокъл с вграден светодиод със зелен цвят 230VAC, Iн=3mA тип Licht-Technik 19300231 - 20 бр.
5.9 | Цокъл с вграден светодиод с червен цвят 230VAC, Iн=3mA тип Licht-Technik 19300230 - 20 бр.
5.10 | Превключвател двупозиционен с фиксация 230VAC, Iн=25A тип Merz A105/50.0200 - 6 бр.
5.11 | Превключвател трипозиционен без контакт в 0 положение, с възврат 230VAC, Iн=25A тип Merz W105/7.0200 - 8 бр.
5.12 | Превключвател трипозиционен без контакт в 0 положение, с фиксация 230VAC, Iн=25A тип Merz Z105/3.0200 - 4 бр.
5.13 | Реле помощно двупозиционно 4C/O, с цокъл RHZ 21, 230VAC, Iн=10A тип Shcneider RHK-411M -12 бр.
5.14 | Реле за време със закъснение на отпадане 230VAC, Iн=10A, t=0.1-30s, контакторен тип Schneider CAD-32P7+LAD-R0 - 8 бр.
5.15 | Реле за време със закъснение на заработване 230VAC, Iн=10A, t=10-180s, контакторен тип Schneider CAD-32P7+LAD-T4+LA9-D901 - 8 бр.
5.16 | Реле за време със закъснение на заработване 230VAC, Iн=10A, t=0.1-30s, контакторен тип Schneider CAD-32P7 LA9+D901+LAD-T2 - 4 бр.
5.17 | Контакторно Реле 3N/O+2N/C, 230VAC, Iн=10A контакторен тип Schneider CAD-32P7 - 14 бр.
5.18 | Реле помощно 5N/O, 230VAC, Iн=10A, 50Hz, контакторен тип Schneider CAD-50P7 - 2 бр.
5.19 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен с допълнителен контакт отв./затв. състояние + индиктор, 220VAC, Ik=6kA, Iн=2А тип Schneider iC60N iOF/SD+OF - 13 бр.
5.20 | Пакети от проводник H07Z-K, със сечение 1,5мм2, с дължина 2м - 50 бр.
5.21 | Пакети от проводник H07Z-K, със сечение 1мм2, с дължина 2м - 30 бр.
5.22 | Заземителна шина - PE Cu 25x5, 550мм - 2 бр.
5.23 | DIN шина за модулна апаратура, перфорирана тип NS35x7.5, L=1500мм - 2 бр.
5.24 | DIN шина за модулна апаратура, перфорирана тип NS35x7.5, L=690мм - 3 бр.
5.25 | Перфориран PVC кабелен канал, сив 100x60мм (ШхВ), L=1500мм - 2 бр.
5.26 | Перфориран PVC кабелен канал, сив 40x60мм (ШхВ), L=1500мм - 2 бр.
5.27 | Перфориран PVC кабелен канал, сив 40x60мм (ШхВ), L=690мм - 4 бр.
5.28 | Надпис на вратата на таблото, с размери 400х125мм и ограждащ елемент с дебелина 10мм и син цвят RAL 7005
6 | Доставка на стоящо табло 5UV14J01 метално, с ориентировъчни размери 1800/800/600мм, IP 21, цвят RAL 7035, с метални ключалки за перчат ключ в комплект със следните компоненти: | бр. | 1
6.1 | Лампа луминисцентна 220VAC, 18W с ключ тип Ambilux 60022 - 1 бр.
6.2 | Контакт монофазен 220VAC, 16A с предпазна клема тип Schneider 15310 - 1 бр.
6.3 | Касета за технологична сигнализация 85-265V AC/DC тип Sigmatron LSB6 - 2бр.
6.4 | Кондензатор 100mkF, 400V - 35 бр.
6.5 | Универсален цифров контролер 220VAC тип Schneider UDC-1200 - 2 бр.
6.6 | Цокъл с вграден светодиод със зелен цвят 230VAC, Iн=3mA тип Licht-Technik 19300231 - 8 бр.
6.7 | Цокъл с вграден светодиод с червен цвят 230VAC, Iн=3mA тип Licht-Technik 19300230 - 8 бр.
6.8 | Превключвател двупозиционен с фиксация 230VAC, Iн=25A тип Merz A105/50.0200 -7 бр.
6.9 | Превключвател трипозиционен без контакт в 0 положение, с възврат 230VAC, Iн=25A тип Merz W105/7.0200 - 3 бр.
6.10 | Реле помощно двупозиционно 4C/O, с цокъл RHZ 21, 230VAC, Iн=10A тип Shcneider RHK-411M -4 бр.
6.11 | Реле за време със закъснение на заработване 230VAC, Iн=10A, t=10-180s, контакторен тип Schneider CAD-32P7+LAD-T4+LA9-D901 - 6 бр.
6.12 | Контакторно Реле 3N/O+2N/C, 230VAC, Iн=10A контакторен тип Schneider CAD-32P7 - 4 бр.
6.13 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен с допълнителен контакт отв./затв. състояние + индиктор, 220VAC, Ik=6kA, Iн=2А тип Schneider iC60N iOF/SD+OF - 13 бр.
6.14 | Пакети от проводник H07Z-K, със сечение 1,5мм2, с дължина 2м
6.15 | Пакети от проводник H07Z-K, със сечение 1мм2, с дължина 2м - 30 бр.
6.16 | Заземителна шина - PE Cu 25x5, 550мм - 2 бр.
6.17 | DIN шина за модулна апаратура, перфорирана тип NS35x7.5, L=1500мм - 2 бр.
6.18 | DIN шина за модулна апаратура, перфорирана тип NS35x7.5, L=690мм - 3 бр.
6.19 | Перфориран PVC кабелен канал, сив 100x60мм (ШхВ), L=1500мм - 2 бр.
6.20 | Перфориран PVC кабелен канал, сив 40x60мм (ШхВ), L=1500мм - 2 бр.
6.21 | Перфориран PVC кабелен канал, сив 40x60мм (ШхВ), L=690мм - 4 бр.
6.22 | Надпис на вратата на таблото, с размери 400х125мм и ограждащ елемент с дебелина 10мм и син цвят RAL 7005
7 | Доставка на стоящо табло 5UV14J02 метално, с ориентировъчни размери 1800/800/600мм, IP 21, цвят RAL 7035, с метални ключалки за перчат ключ в комплект със следните компоненти: | бр. | 1
7.1 | Лампа луминисцентна 220VAC, 18W с ключ тип Ambilux 60022 - 1 бр.
7.2 | Контакт монофазен 220VAC, 16A с предпазна клема тип Schneider 15310 - 1 бр.
7.3 | Касета за технологична сигнализация 85-265V AC/DC тип Sigmatron LSB6 - 2бр.
7.4 | Кондензатор 100mkF, 400V - 35 бр.
7.5 | Универсален цифров контролер 220VAC тип Schneider UDC-1200 - 2 бр.
7.6 | Цокъл с вграден светодиод със зелен цвят 230VAC, Iн=3mA тип Licht-Technik 19300231 - 8 бр.
7.7 | Цокъл с вграден светодиод с червен цвят 230VAC, Iн=3mA тип Licht-Technik 19300230 - 8 бр.
7.8 | Превключвател двупозиционен с фиксация 230VAC, Iн=25A тип Merz A105/50.0200 - 7 бр.
7.9 | Превключвател трипозиционен без контакт в 0 положение, с възврат 230VAC, Iн=25A тип Merz W105/7.0200 - 3 бр.
7.10 | Реле помощно двупозиционно 4C/O, с цокъл RHZ 21, 230VAC, Iн=10A тип Shcneider RHK-411M - 4 бр.
7.11 | Реле за време със закъснение на заработване 230VAC, Iн=10A, t=10-180s, контакторен тип Schneider CAD-32P7+LAD-T4+LA9-D901 - 6 бр.
7.12 | Контакторно Реле 3N/O+2N/C, 230VAC, Iн=10A контакторен тип Schneider CAD-32P7 - 2 бр.
7.13 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен с допълнителен контакт отв./затв. състояние + индиктор, 220VAC, Ik=6kA, Iн=2А тип Schneider iC60N iOF/SD+OF - 13 бр.
7.14 | Пакети от проводник H07Z-K, със сечение 1,5мм2, с дължина 2м - 50 бр.
7.15 | Пакети от проводник H07Z-K, със сечение 1мм2, с дължина 2м - 30 бр.
7.16 | Заземителна шина - PE Cu 25x5, 550мм - 2 бр.
7.17 | DIN шина за модулна апаратура, перфорирана тип NS35x7.5, L=1500мм - 2 бр.
7.18 | DIN шина за модулна апаратура, перфорирана тип NS35x7.5, L=690мм - 3 бр.
7.19 | Перфориран PVC кабелен канал, сив 100x60мм (ШхВ), L=1500мм - 2 бр.
7.20 | Перфориран PVC кабелен канал, сив 40x60мм (ШхВ), L=1500мм - 2 бр.
7.21 | Перфориран PVC кабелен канал, сив 40x60мм (ШхВ), L=690мм - 4 бр.
7.22 | Надпис на вратата на таблото, с размери 400х125мм и ограждащ елемент с дебелина 10мм и син цвят RAL 7005
8 | Доставка на стоящо табло 5UV70J02 метално, с ориентировъчни размери 1800/800/600мм, IP 21, цвят RAL 7035, с метални ключалки за перчат ключ в комплект със следните компоненти: | бр. | 1
8.1 | Лампа луминисцентна 220VAC, 18W с ключ тип Ambilux 60022 - 1 бр.
8.2 | Контакт монофазен 220VAC, 16A с предпазна клема тип Schneider 15310 - 1 бр.
8.3 | Касета за технологична сигнализация 85-265V AC/DC тип Sigmatron LSB6 - 4 бр.
8.4 | Кондензатор 100mkF, 400V - 10 бр.
8.5 | Универсален цифров контролер 220VAC тип Schneider UDC-1200 - 3 бр.
8.6 | Бутон с черна капачка 1N/O тип Schneider XB4 BA21 - 2 бр.
8.7 | Предпазен капак жълт, с възможност за пломбиране тип Schneider ZB4 BZ65 - 2 бр.
8.8 | Цокъл с вграден светодиод със зелен цвят 230VAC, Iн=3mA тип Licht-Technik 19300231 - 4 бр.
8.9 | Цокъл с вграден светодиод с червен цвят 230VAC, Iн=3mA тип Licht-Technik 19300230 - 4 бр.
8.10 | Превключвател двупозиционен с фиксация 230VAC, Iн=25A тип Merz A105/50.0200 - 6 бр.
8.11 | Превключвател трипозиционен без контакт в 0 положение, с възврат 230VAC, Iн=25A тип Merz W105/7.0200 - 3 бр.
8.12 | Реле помощно двупозиционно 4C/O, с цокъл RHZ 21, 230VAC, Iн=10A тип Shcneider RHK-411M - 3 бр.
8.13 | Реле за време със закъснение на отпадане 230VAC, Iн=10A, t=0.1-30s, контакторен тип Schneider CAD-32P7+LAD-R0 - 2 бр.
8.14 | Реле за време със закъснение на заработване 230VAC, Iн=10A, t=10-180s, контакторен тип Schneider CAD-32P7+LAD-T4+LA9-D901 - 2 бр.
8.15 | Реле за време със закъснение на заработване 230VAC, Iн=10A, t=0.1-30s, контакторен тип Schneider CAD-32P7 LA9+D901+LAD-T2 - 5 бр.
8.16 | Контакторно Реле 3N/O+2N/C, 230VAC, Iн=10A контакторен тип Schneider CAD-32P7 - 4 бр.
8.17 | Автомат еднополюсен с допълнителен двоен контакт отв./затв. съст. + индик. iC60N iOF/SD+OF - 13 бр.
8.18 | Линеен превключвател двупозиционен 1но+1нз, 230V, Iн=20A тип Schneider iSSW - 1 бр.
8.19 | Пакети от проводник H07Z-K, със сечение 1,5мм2, с дължина 2м - 50 бр.
8.20 | Пакети от проводник H07Z-K, със сечение 1мм2, с дължина 2м - 30 бр.
8.21 | Заземителна шина - PE Cu 25x5, 550мм - 2 бр.
8.22 | DIN шина за модулна апаратура, перфорирана тип NS35x7.5, L=1500мм - 2 бр.
8.23 | DIN шина за модулна апаратура, перфорирана тип NS35x7.5, L=690мм - 3 бр.
8.24 | Перфориран PVC кабелен канал, сив 100x60мм (ШхВ), L=1500мм - 2 бр.
8.25 | Перфориран PVC кабелен канал, сив 40x60мм (ШхВ), L=1500мм - 2 бр.
8.26 | Перфориран PVC кабелен канал, сив 40x60мм (ШхВ), L=690мм - 4 бр.
8.27 | Надпис на вратата на таблото, с размери 400х125мм и ограждащ елемент с дебелина 10мм и син цвят RAL 7005
9 | Доставка на табло 5UM41J01 , метално, с ориентировъчни размери 800/800/300мм, входове и изходи отгоре, IP 54, цвят RAL 7035, с метални ключалки за перчат ключ комплект, със следните компоненти: | бр. | 1
9.1 | Честотен инвертор 15kW, 400V за стандатни 3-фазни мотори Охлаждане: 2 вентилатора. Натоварване: 150% за 60 сек., последвани от 94.5% за 240 сек. Контрол на скоростта: 0-550Hz Спиране: до 27 Ohm min., клавиатура, 2 аналогови/ цифрови входа, 4 цифрови входа. 1 аналогов изход, 1 цифров изход, 1 Релеен контакт, 1 разширителен слот, DC Bus терминал, терминален блок за Modbus RTU или USS по RS485 протокол. Входен ток: 38.1A входящо напрежение: 380-480V трифазно -15% +10% при 50-60Hz ±5% Тегло: 4.3kg EMC съвместимост: IEC EN 61800-3 категория C3 (индустриална) - 1 бр.
9.2 | Автоматичен прекъсвач 32А/4Р/С - 1 бр.
9.3 | Автоматичен прекъсвач 32А/3Р/С - 1 бр.
9.4 | Автоматичен прекъсвач 24А/3Р/С - 2 бр.
9.5 | Автоматичен прекъсвач 10А/1Р/С - 1 бр.
9.6 | Автоматичен прекъсвач 6А/1Р/С - 2 бр.
9.7 | Kонтактор модулен 230VAC, 4NO, 32A КМ1, КМ2 - 2 бр.
9.8 | Реле контакторно КА1, КА2, КА3 - 24VDC, 2NO - 3 бр.
9.9 | кабелни пакети, шини, кабелни канали - 1 к-кт
9.10 | Моторна защита 32А, 15kW, 3P кл 20 S2 - 1 бр.
9.11 | Моторна защита 24А, 15kW, 3P, кл 20 S2 - 2 бр.
9.12 | контролер с 8 цифрови входа, 2 аналогови входа, интерфейси: PROFINET, ETHERNET, протоколи: Profinet IO controller, Profinet IO device, Simatic, Open IE coммunication, Web server, скорост на предаване 100Mbit/s, захранване 24VDC, макс. Iконс.=1,2А тип Siemens 6ES7 212-1AE40-0XB0 - 1 бр.
9.13 | Комутатор за монтаж на DIN шина 4x10/100BaseTx порта, захранване 220VAC SCALANCE X180 - 1 бр.
9.14 | Дисплей 8" Industrial Touch Screen :fnitor - Open Frame LCD - 1 бр.
9.15 | Захранващ блок 220VAC/24VDC, 2.5A, за монтаж на DIN шина - 1 бр.
9.16 | Контакт монофазен 220VAC, 16A с предпазна клема тип Schneider 15310 - 1 бр.
9.17 | Контролер за монтаж на DIN шина, захранване тип Siemens CB 1241 RS485 (6ES7 421-1CH30-1XB0) - 1 бр.
9.18 | Щуцер PG13.5 - 5 бр.
9.19 | Щуцер PG21 - 5 бр.
9.20 | Сирена със сигнална лампа S60ADB-24-R, 100dB, 24VDC, ABS, IP54 - 1 бр.
9.21 | Пакети от проводник H07Z-K, със сечение 1,5мм2, с дължина 2м - 30 бр.
9.22 | Перфориран PVC кабелен канал, сив 60x60мм (ШхВ), L=750мм - 2 бр.
9.23 | Перфориран PVC кабелен канал, сив 50x50мм (ШхВ), L=700мм - 2 бр.
9.24 | Табела с надпис и предназначение на прекъсвачите самозалепващ се лист - 1 бр.
9.25 | Доставка и направа на надпис върху фасадата на таблото с височина на буквите 158 Bold брой букви 10 - 1 бр.
10 | Доставка на метално табло 5UY25J01, за стенен монтаж, с ориентировъчни размери 800/800/300мм, IP 54, цвят RAL 7035, с метални ключалки за перчат ключ със следните компоненти: | бр. | 1
10.1 | Контролер с параметри : Активен товар: реле А - 16А и реле B-16А, индуктивен товар - 1А (cosφ=0.3), 2х16 буквен осветен дисплей, език:-български и английски, автоматичен и ръчен режим на работа, захранване : трансформатор 220VAC/ 24VDC/24W, IP20, за монтаж на DIN шина, тип DEVIregTM850 - 1 бр.
10.2 | Реле помощно 4N/O контакторен тип, 220VAC, 10A - 1 бр.
10.3 | Реле помощно 4N/O контакторен тип, 220VAC, 10A - 2 бр.
10.4 | Автоматичен прекъсвач iC60N, 10A, 3P, кр.C - 1 бр.
10.5 | Автоматичен прекъсвач iC60N, 220VAC, 10A, 1P, C60N кр.C, i0F/SD/OF - 4 бр.
10.6 | Автоматичен прекъсвач iC60N 220VAC, 1A, 1P, кр.C, i0F/SD/OF - 1 бр.
10.7 | Щуцер PG13.5 - 10 бр.
10.8 | Щуцер PG 21 - 3 бр.
10.9 | Перфориран PVC кабелен канал, сив 60x60мм (ШхВ), L=750мм - 2 бр.
10.10 | Перфориран PVC кабелен канал, сив 50x50мм (ШхВ), L=700мм - 4 бр.
10.11 | Сигнална лед лампа ф22 монтаж на фасада зелена, 220VAC - 1 бр.
10.12 | Сигнална лед лампа ф22 монтаж на фасада червена, 220VAC - 2 бр.
10.13 | Пакети от проводник H07Z-K, със сечение 1,5мм2, с дължина 2м - 20 бр.
10.14 | Табела с надпис и предназначение на прекъсвачите самозалепващ се лист - 1 бр.
10.15 | Доставка и направа на надпис върху фасадата на таблото с височина на буквите 158 Bold брой букви 10 - 1 бр.
11 | Доставка на метално табло 5UY25J02 за стенен монтаж, с ориентировъчни размери 800/800/300мм, IP 54, цвят RAL 7035, с метални ключалки за перчат ключ със следните компоненти: | бр. | 1
11.1 | Контролер с параметри : Активен товар: реле А - 16А и реле B-16А, индуктивен товар - 1А (cosφ=0.3), 2х16 буквен осветен дисплей, език:-български и английски, автоматичен и ръчен режим на работа, захранване : трансформатор 220VAC/ 24VDC/24W, IP20, за монтаж на DIN шина, тип DEVIregTM850 - 1 бр.
11.2 | Реле помощно 4N/O контакторен тип, 220VAC, 10A - 1 бр.
11.3 | Автоматичен прекъсвач iC60N, 10A, 3P , кр.C - 1 бр.
11.4 | Автоматичен прекъсвач iC60N, 220VAC, 10A, 1P, C60N кр.C, i0F/SD/OF - 3 бр.
11.5 | Автоматичен прекъсвач iC60N 220VAC, 1A, 1P, кр.C, i0F/SD/OF - 1 бр.
11.6 | Щуцер PG13.5 - 10 бр.
11.7 | Щуцер PG 21 - 3 бр.
11.8 | Перфориран PVC кабелен канал, сив 60x60мм (ШхВ), L=750мм - 2 бр.
11.9 | Перфориран PVC кабелен канал, сив 50x50мм (ШхВ), L=700мм - 4 бр.
11.10 | Сигнална лед лампа ф22 монтаж на фасада зелена, 220VAC - 1 бр.
11.11 | Сигнална лед лампа ф22 монтаж на фасада червена, 220VAC - 2 бр.
11.12 | Пакети от проводник H07Z-K, със сечение 1,5мм2, с дължина 2м -20 бр.
11.13 | Табела с надпис и предназначение на прекъсвачите самозалепващ се лист - 1 бр.
11.14 | Доставка и направа на надпис върху фасадата на таблото с височина на буквите 158 Bold брой букви 10 - 1 бр.
12 | Доставка на метално табло 5UY25J03 за стенен монтаж, с ориентировъчни размери 800/800/300мм, IP 54, цвят RAL 7035, с метални ключалки за перчат ключ със следните компоненти: | бр. | 1
12.1 | Контролер с параметри : Активен товар: реле А - 16А и реле B-16А, индуктивен товар - 1А (cosφ=0.3), 2х16 буквен осветен дисплей, език:-български и английски, автоматичен и ръчен режим на работа, захранване : трансформатор 220VAC/ 24VDC/24W, IP20, за монтаж на DIN шина, тип DEVIregTM850 - 1 бр.
12.2 | Реле помощно 4N/O контакторен тип, 220VAC, 10A - 4 бр.
12.3 | Автоматичен прекъсвач iC60N, 16A, 3P, кр.C - 2 бр.
12.4 | Автоматичен прекъсвач iC60N, 10A, 3P , кр.C - 1 бр.
12.5 | Автоматичен прекъсвач iC60N, 220VAC, 10A, 1P, C60N кр.C, i0F/SD/OF - 14 бр.
12.6 | Автоматичен прекъсвач iC60N 220VAC, 1A, 1P, кр.C, i0F/SD/OF - 1 бр.
12.7 | Щуцер PG13.5 - 10 бр.
12.8 | Щуцер PG 21 - 3 бр.
12.9 | Перфориран PVC кабелен канал, сив 60x60мм (ШхВ), L=750мм - 2 бр.
12.10 | Перфориран PVC кабелен канал, сив 50x50мм (ШхВ), L=700мм - 4 бр.
12.11 | Сигнална лед лампа ф22 монтаж на фасада зелена, 220VAC - 3 бр.
12.12 | Сигнална лед лампа ф22 монтаж на фасада червена, 220VAC - 2 бр.
12.13 | Пакети от проводник H07Z-K, със сечение 1,5мм2, с дължина 2м -20 бр.
12.14 | Табела с надпис и предназначение на прекъсвачите самозалепващ се лист - 1 бр.
12.15 | Доставка и направа на надпис върху фасадата на таблото с височина на буквите 158 Bold брой букви 10 - 1 бр.
13 | Доставка на метално табло 5UY25J04 за стенен монтаж, с ориентировъчни размери 800/800/300мм, IP 54, цвят RAL 7035, с метални ключалки за перчат ключ със следните компоненти: | бр. | 1
13.1 | Контролер с параметри : Активен товар: реле А - 16А и реле B-16А, индуктивен товар - 1А (cosφ=0.3), 2х16 буквен осветен дисплей, език:-български и английски, автоматичен и ръчен режим на работа, захранване : трансформатор 220VAC/ 24VDC/24W, IP20, за монтаж на DIN шина, тип DEVIregTM850 - 1 бр.
13.2 | Реле помощно 4N/O контакторен тип, 220VAC, 10A - 4 бр.
13.3 | Автоматичен прекъсвач iC60N, 16A, 3P, кр.C - 2 бр.
13.4 | Автоматичен прекъсвач iC60N, 220VAC, 10A, 1P, C60N кр.C, i0F/SD/OF -10 бр.
13.5 | Автоматичен прекъсвач iC60N 220VAC, 1A, 1P, кр.C, i0F/SD/OF - 1 бр.
13.6 | Щуцер PG13.5 - 10 бр.
13.7 | Щуцер PG 21 - 3 бр.
13.8 | Перфориран PVC кабелен канал, сив 60x60мм (ШхВ), L=750мм - 2 бр.
13.9 | Перфориран PVC кабелен канал, сив 50x50мм (ШхВ), L=700мм - 4 бр.
13.10 | Сигнална лед лампа ф22 монтаж на фасада зелена, 220VAC - 2 бр.
13.11 | Сигнална лед лампа ф22 монтаж на фасада червена, 220VAC - 3 бр.
13.12 | Пакети от проводник H07Z-K, със сечение 1,5мм2, с дължина 2м - 20 бр.
13.13 | Табела с надпис и предназначение на прекъсвачите самозалепващ се лист - 1 бр.
13.14 | Доставка и направа на надпис върху фасадата на таблото с височина на буквите 158 Bold брой букви 10 - 1 бр.
14 | Доставка на метално табло 5UY25J05 за стенен монтаж, с ориентировъчни размери 800/800/300мм, IP 54, цвят RAL 7035, с метални ключалки за перчат ключ със следните компоненти: | бр. | 1
14.1 | Контролер с параметри : Активен товар: реле А - 16А и реле B-16А, индуктивен товар - 1А (cosφ=0.3), 2х16 буквен осветен дисплей, език:-български и английски, автоматичен и ръчен режим на работа, захранване : трансформатор 220VAC/ 24VDC/24W, IP20, за монтаж на DIN шина, тип DEVIregTM850 - 1 бр.
14.2 | Реле помощно 4N/O контакторен тип, 220VAC, 10A - 1 бр.
14.3 | Автоматичен прекъсвач iC60N, 10A, 3P , кр.C - 1 бр.
14.4 | Автоматичен прекъсвач iC60N, 220VAC, 10A, 1P, C60N кр.C, i0F/SD/OF - 3 бр.
14.5 | Автоматичен прекъсвач iC60N 220VAC, 1A, 1P, кр.C, i0F/SD/OF - 1 бр.
14.6 | Щуцер PG13.5 - 10 бр.
14.7 | Щуцер PG 21 - 3 бр.
14.8 | Перфориран PVC кабелен канал, сив 60x60мм (ШхВ), L=750мм - 2 бр.
14.9 | Перфориран PVC кабелен канал, сив 50x50мм (ШхВ), L=700мм - 4 бр.
14.10 | Сигнална лед лампа ф22 монтаж на фасада зелена, 220VAC - 1 бр.
14.11 | Сигнална лед лампа ф22 монтаж на фасада червена, 220VAC - 2 бр.
14.12 | Пакети от проводник H07Z-K, със сечение 1,5мм2, с дължина 2м - 20 бр.
14.13 | Табела с надпис и предназначение на прекъсвачите самозалепващ се лист - 1 бр.
14.14 | Доставка и направа на надпис върху фасадата на таблото с височина на буквите 158 Bold брой букви 10 - 1 бр.
Забележки:
1. | За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно".
2. | Оборудването и материалите преди доставка да се съгласуват с Възложителя.
Общо:
Изготвил:........................
/Ю. Найденова/
Съгласувал:........................
/Л. Момчилова/