## Доставка 5блок
Обект: „Доставка и монтаж на нови климатични камери”, т. 2.233.1 от ИП
Част: ТОВК - 6 ЕБ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за доставка на оборудване и резервни части
№ | Наименование | Мярка | Кол. | Ед.цена | Стойност
I | Доставка на оборудване
1 | Модулна климатична камера за 100% пресен въздух, примерен тип Trane-CCTA (или еквивалент) с конструкция от алуминиеви профили и FL Многослойни стенни панели, с тегло 1140 кг, съставена от: Секция 1 - Джобен филтър ePM10 (M6), с р/ри 592/592/535-4бр. и 287/592/535-2бр. - Въздухоохладител изработен от медни тръби, оребрени с алуминиеви ламели, укрепени в рамка от поцинкована ламарина. С охл. мощност Q=72,20kW; студоносител вода с Твх/Тизх=7/12℃ – 1бр. топлообменник - Въздухоотоплител изработен от медни тръби, оребрени с алуминиеви ламели, укрепен в рамка от поцинкована ламарина. С отопл. мощност Qот=221,9 kW; топлоносител вода с Твх/Тизх=130/70℃ – 1бр топлообменник | бр. | 1
Секция 2 - Приточен вентилатор, V=14000m3/h, H=1350Pa, N=11,0kW/380V - 1бр. Вентилаторът и двигателят да са разпоможени върху виброгасителна рама с центровъчни болтове. Всяка камера е окомплектована с рама; диференциално мерене на филтъра; всяка секция има ревизионни отвори с осветление; воден хидрозатвор с присъедин. елементи към тръба Ø 1“; дренажна вана и капкоуловител от неръждаема стомана. Клас на безопасност на оборудването 4-Н, сеизмична категория 3
2 | Модулна климатична камера за пресен въздух със смесителна секция, примерен тип Trane-CCTВ (или еквивалент) с конструкция от алуминиеви профили и FLМногослойни стенни панели, с тегло 3311кг, съставена от: Секция 1 - Смесителна секция Секция 2 - Джобен филтър ePM10 (M6), с р/ри 592/592/535-20бр. и 287/592/535-4бр. Секция 3 - Въздухоохладител изработен от медни тръби, оребрени с алуминиеви ламели, укрепени в рамка от поцинкована ламарина.Със сумарна охл. мощност Qохл=235,80kW; студоносител водаТвх/Тизх=7/12℃ – 2 топлообменника Секция 4 - Приточен вентилатор, V=80000m3/h, H=1588Pa, N=55,0kW/380V - 1бр. Вентилаторът и двигателят да са разпоможени върху виброгасителна рама с центровъчни болтове. | бр. | 2
Всяка камера е окомплектована с рама; диференциално мерене на филтъра; всяка секция има ревизионни отвори с осветление; воден хидрозатвор с присъедин. елементи към тръба Ø 1“; дренажна вана и капкоуловител от неръждаема стомана. Клас на безопасност на оборудването 4-Н, сеизмична категория 3
3 | Смукателна камера, примерен тип Trane-CCTА (или еквивалент) с конструкция от алуминиеви профили и FLМногослойни стенни панели, с тегло 2083кг, съставена от: Секция 1 - Джобен филтър ePM10 (M6), с р/ри 592/592/535-16бр. и 287/592/535-4бр. Секция 2 - Смукателен вентилатор, V=62000m3/h, H=1350Pa, N=37,0kW/380V - 1бр. Вентилаторът и двигателят да са разпоможени върху виброгасителна рама с центровъчни болтове. Всяка камера е окомплектована с рама и диференциално мерене на филтъра Клас на безопасност на оборудването 4-Н, сеизмична категория 3 | бр. | 2
4 | Модулна климатична камера за 100% пресен въздух, примерен тип Trane-CCTA (или еквивалент) с конструкция от алуминиеви профили и FLМногослойни стенни панели, с тегло 540 кг, съставена от: Секция 1 - Джобен филтър ePM10 (M6), с р/ри 592/592/535-1бр. и 287/592/535-2бр. - Въздухоохладител изработен от медни тръби, оребрени с алуминиеви ламели, укрепени в рамка от поцинкована ламарина.С охл. мощност Qохл=26,20kW; студоносител вода с Твх/Тизх=7/12℃ - 1 топлообменник - Въздухоотоплител изработен от медни тръби, оребрени с алуминиеви ламели, укрепен в рамка от поцинкована ламарина. С отопл. мощност Qот=79,3 kW; топлоносител вода Твх/Тизх=130/70℃ - 1 топлообменник - Приточен вентилатор, V=5000m3/h, H=1300Pa, N=3,0kW/380V - 1бр. Вентилаторът и двигателят да са разпоможени върху виброгасителна рама с центровъчни болтове. | бр. | 1
Всяка камера е окомплектована с рама; диференциално мерене на филтъра; всяка секция има ревизионни отвори с осветление; воден хидрозатвор с присъедин. елементи към тръба Ø 1“; дренажна вана и капкоуловител от неръждаема стомана. Клас на безопасност на оборудването 4-Н, сеизмична категория 3
5 | Модулна климатична камера за 100% пресен въздух, примерен тип Trane-CCTA (или еквивалент) с конструкция от алуминиеви профили и FLМногослойни стенни панели, с тегло 860 кг, съставена от: Секция 1 - Джобен филтър ePM10 (M6), с р/ри 592/592/535-4бр. - Въздухоохладител изработен от медни тръби, оребрени с алуминиеви ламели, укрепени в рамка от поцинкована ламарина. С охл. мощност Qохл=47,40kW; студоносител вода Твх/Тизх=7/12℃ - 1 топлообменник - Въздухоотоплител изработен от медни тръби, оребрени с алуминиеви ламели, укрепен в рамка от поцинкована ламарина. С отопл. мощност Qот=142,7 kW;топлоносител вода Твх/Тизх=130/70℃ - 1 топлообменник | бр. | 2
Секция 2 - Приточен вентилатор, V=9000m3/h, H=1550Pa, N=7,5kW/380V - 1бр. Вентилаторът и двигателят да са разпоможени върху виброгасителна рама с центровъчни болтове. Всяка камера е окомплектована с рама; диференциално мерене на филтъра; всяка секция има ревизионни отвори с осветление; воден хидрозатвор с присъедин. елементи към тръба Ø 1“; дренажна вана и капкоуловител от неръждаема стомана. Клас на безопасност на оборудването 4-Н, сеизмична категория 3
6 | Модулна климатична камера за 100% пресен въздух, примерен тип Trane-CCTA (или еквивалент) с конструкция от алуминиеви профили и FLМногослойни стенни панели, с тегло 880 кг, съставена от: Секция 1 - Джобен филтър ePM10 (M6), с р/ри 592/592/535-4бр. Въздухоохладител изработен от медни тръби, оребрени с алуминиеви ламели, укрепени в рамка от поцинкована ламарина. С охл. мощност Qохл=52,90kW,студоносител вода Твх/Тизх=7/120C - 1 топлообменник р - Въздухоотоплител изработен от медни тръби, оребрени с алуминиеви ламели, укрепен в рамка от поцинкована ламарина. С отопл. мощност Qот=158,50 kW; топлоносител водаТвх/Тизх=130/70℃ - 1 топлообменник | бр. | 3
Секция 2 - Приточен вентилатор, V=10000m3/h, H=1350Pa, N=7,5kW/380V - 1бр. Вентилаторът и двигателят да са разпоможени върху виброгасителна рама с центровъчни болтове. Всяка камера е окомплектована с рама; диференциално мерене на филтъра; всяка секция има ревизионни отвори с осветление; воден хидрозатвор с присъедин. елементи към тръба Ø 1“; дренажна вана и капкоуловител от неръждаема стомана. Клас на безопасност на 1оборудването 3-О, сеизмична категория1
7 | Модулна климатична камера за 100% пресен въздух, примерен тип Trane-CCTA (или еквивалент) с конструкция от алуминиеви профили и FLМногослойни стенни панели, с тегло 890 кг, съставена от: Секция 1 - Джобен филтър ePM10 (M6), с р/ри 592/592/535-4бр. - Въздухоохладител изработен от медни тръби, оребрени с алуминиеви ламели, укрепени в рамка от поцинкована ламарина. С охл. мощност Qохл=54,60kW; студоносител вода Твх/Тизх=7/12℃ - 1 топлообменник - Въздухоотоплител изработен от медни тръби, оребрени с алуминиеви ламели, укрепен в рамка от поцинкована ламарина. С отопл. мощност Qот=166,40 kW; топлоносител водаТвх/Тизх=130/70℃ - 1 топлообменник | бр. | 1
Секция 2 - Приточен вентилатор, V=10500m3/h, H=1480Pa, N=7,5kW/380V - 1бр. Вентилаторът и двигателят да са разпоможени върху виброгасителна рама с центровъчни болтове. Всяка камера е окомплектована с рама; диференциално мерене на филтъра; всяка секция има ревизионни отвори с осветление; воден хидрозатвор с присъедин. елементи към тръба Ø 1“; дренажна вана и капкоуловител от неръждаема стомана. Клас на безопасност на оборудването 4-Н, сеизмична категория 3
8 | Модулна климатична камера за 100% пресен въздух, примерен тип Trane-CCTA (или еквивалент) с конструкция от алуминиеви профили и FLМногослойни стенни панели, с тегло 880 кг, съставена от: Секция 1 - Джобен филтър ePM10 (M6), с р/ри 592/592/535-4бр. - Въздухоохладител изработен от медни тръби, оребрени с алуминиеви ламели, укрепени в рамка от поцинкована ламарина. С охл. мощност Qохл=57,0kW, студоносител водаТвх/Тизх=7/12℃ - 1 топлообменник - Въздухоотоплител изработен от медни тръби, оребрени с алуминиеви ламели, укрепен в рамка от поцинкована ламарина. С отопл. мощност Qот=168,80 kW; топлоносител водаТвх/Тизх=130/70℃ - 1 топлообменник | бр. | 6
Секция 2 - Приточен вентилатор, V=10650m3/h, H=1350Pa, N=7,5kW/380V - 1бр. Вентилаторът и двигателят да са разпоможени върху виброгасителна рама с центровъчни болтове. Всяка камера е окомплектована с рама; диференциално мерене на филтъра; всяка секция има ревизионни отвори с осветление; воден хидрозатвор с присъедин. елементи към тръба Ø 1“; дренажна вана и капкоуловител от неръждаема стомана. Технологичен номер на климатична камера UV41D01/D02; UV42D01/D02; UV43D01/D02. Клас на безопасност на оборудването 3-О, сеизмична категория 1
9 | Модулна климатична камера за 100% пресен въздух, примерен тип Trane-CCTA (или еквивалент) с конструкция от алуминиеви профили и FLМногослойни стенни панели, с тегло 880 кг, съставена от: Секция 1 - Джобен филтър ePM10 (M6), с р/ри 592/592/535-4бр. - Въздухоохладител изработен от медни тръби, оребрени с алуминиеви ламели, укрепени в рамка от поцинкована ламарина. С охл. мощност Qохл=57,0kW; студоносител вода Твх/Тизх=7/12℃ - 1 топлообменник - Въздухоотоплител изработен от медни тръби, оребрени с алуминиеви ламели, укрепен в рамка от поцинкована ламарина. С отопл. мощност Qот=168,80 kW; топлоносител вода Твх/Тизх=130/70℃ - 1 топлообменник | бр. | 4
Секция 2 - Приточен вентилатор, V=10650m3/h, H=1350Pa, N=7,5kW/380V - 1бр. Вентилаторът и двигателят да са разпоможени върху виброгасителна рама с центровъчни болтове. Всяка камера е окомплектована с рама; диференциално мерене на филтъра; всяка секция има ревизионни отвори с осветление; воден хидрозатвор с присъедин. елементи към тръба Ø 1“; дренажна вана и капкоуловител от неръждаема стомана. Клас на безопасност на оборудването 4-Н, сеизмична категория 3
10 | Модулна климатична камера за 100% пресен въздух, примерен тип Trane-CCTA (или еквивалент) с конструкция от алуминиеви профили и FLМногослойни стенни панели, с тегло 1160 кг, съставена от: Секция 1 - Джобен филтър ePM10 (M6), с р/ри 592/592/535-4бр. и 287/592/535-2бр - Въздухоохладител изработен от медни тръби, оребрени с алуминиеви ламели, укрепени в рамка от поцинкована ламарина. С охл. мощност Qохл=90,60kW; студоносител вода Твх/Тизх=7/12℃ – 1 топлообменник - Въздухоотоплител изработен от медни тръби, оребрени с алуминиеви ламели, укрепен в рамка от поцинкована ламарина. С отопл. мощност Qот=212,50 kW; топлоносител вода Твх/Тизх=130/70℃ - 1 топлообменник | бр. | 2
Секция 2 - Приточен вентилатор, V=14000m3/h, H=1540Pa, N=11,0kW/380V - 1бр. Вентилаторът и двигателят да са разпоможени върху виброгасителна рама с центровъчни болтове. Всяка камера е окомплектована с рама; диференциално мерене на филтъра; всяка секция има ревизионни отвори с осветление; воден хидрозатвор с присъедин. елементи към тръба Ø 1“; дренажна вана и капкоуловител от неръждаема стомана. Клас на безопасност на оборудването 4-Н, сеизмична категория 3
11 | Модулна климатична камера за 100% пресен въздух, примерен тип Trane-CCTA (или еквивалент) с конструкция от алуминиеви профили и FLМногослойни стенни панели, с тегло 2450 кг, съставена от: Секция 1 - Смукателна секция Секция 2 - Джобен филтър ePM10 (M6), с р/ри 592/592/535-9бр. и 287/592/535-6бр - Въздухоохладител изработен от медни тръби, оребрени с алуминиеви ламели, укрепени в рамка от поцинкована ламарина. Със сумарна охл. мощност Qохл=222,50kW; студоносител вода Твх/Тизх=7/12℃ - 2 топлообменника - Въздухоотоплител изработен от медни тръби, оребрени с алуминиеви ламели, укрепен в рамка от поцинкована ламарина. Със сумарна отопл. мощност Qот=665,70 kW; топлоносител водаТвх/Тизх=130/70℃ - 2 топлообменника | бр. | 2
Секция 3 - Приточен вентилатор, V=42000m3/h, H=1550Pa, N=30,0kW/380V - 1бр. Вентилаторът и двигателят да са разпоможени върху виброгасителна рама с центровъчни болтове. Всяка камера е окомплектована с рама; диференциално мерене на филтъра; всяка секция има ревизионни отвори с осветление; воден хидрозатвор с присъедин. елементи към тръба Ø 1“; дренажна вана и капкоуловител от неръждаема стомана. Клас на безопасност на оборудването 4-Н, сеизмична категория 3
12 | Модулна климатична камера за 100% пресен въздух, примерен тип Trane-CCTA (или еквивалент) с конструкция от алуминиеви профили и FLМногослойни стенни панели, с тегло 2450 кг, съставена от: Секция 1 - Смукателна секция Секция 2 - Джобен филтър ePM10 (M6), с р/ри 592/592/535-12бр. и 287/592/535-4бр - Въздухоохладител изработен от медни тръби, оребрени с алуминиеви ламели, укрепени в рамка от поцинкована ламарина. Със сумарна охл. мощност Qохл=237,20kW; студоносител водаТвх/Тизх=7/12℃ - 2 топлообменника - Въздухоотоплител изработен от медни тръби, оребрени с алуминиеви ламели, укрепен в рамка от поцинкована ламарина. Със сумарна отопл. мощност Qот=713,30 kW; топлоносител водаТвх/Тизх=130/70℃ – 2 топлообменника | бр. | 2
Секция 3 - Приточен вентилатор, V=45000m3/h, H=1800Pa, N=37,0kW/380V - 1бр. Вентилаторът и двигателят да са разпоможени върху виброгасителна рама с центровъчни болтове. Всяка камера е окомплектована с рама; диференциално мерене на филтъра; всяка секция има ревизионни отвори с осветление; воден хидрозатвор с присъедин. елементи към тръба Ø 1“; дренажна вана и капкоуловител от неръждаема стомана. Клас на безопасност на оборудването 4-Н, сеизмична категория 3
13 | Модулна климатична камера за 100% пресен въздух, примерен тип Trane-CCTA (или еквивалент) с конструкция от алуминиеви профили и FLМногослойни стенни панели, с тегло 2450 кг, съставена от: Секция 2 - Джобен филтър ePM10 (M6), с р/ри 592/592/535-24бр. и 287/592/535-4бр. - Въздухоохладител изработен от медни тръби, оребрени с алуминиеви ламели, укрепени в рамка от поцинкована ламарина. Със сумарна охл. мощност Qохл=422,20kW; студоносител вода Твх/Тизх=7/12℃ – 2 топлообменника | бр. | 2
Секция 3 - Приточен вентилатор, V=80000m3/h, H=1540Pa, N=55,0kW/380V - 1бр. Вентилаторът и двигателят да са разпоможени върху виброгасителна рама с центровъчни болтове. Всяка камера е окомплектована с рама; диференциално мерене на филтъра; всяка секция има ревизионни отвори с осветление; воден хидрозатвор с присъедин. елементи към тръба Ø 1“; дренажна вана и капкоуловител от неръждаема стомана. Клас на безопасност на оборудването 4-Н, сеизмична категория 3
14 | Модулна климатична камера за 100% пресен въздух, примерен тип Trane-CCTA (или еквивалент) с конструкция от алуминиеви профили и FLМногослойни стенни панели, с тегло 860 кг, съставена от: Секция 1 - Джобен филтър ePM10 (M6), с р/ри 592/592/535-4бр - Въздухоохладител изработен от медни тръби, оребрени с алуминиеви ламели, укрепени в рамка от поцинкована ламарина. С охл. мощност Qохл=47,40kW; студоносител водаТвх/Тизх=7/12℃ – 1 топлообменник - Въздухоотоплител изработен от медни тръби, оребрени с алуминиеви ламели, укрепен в рамка от поцинкована ламарина. С отопл. мощност Qот=142,70 kW, Твх/Тизх=130/70℃ - 1 топлообменник | бр. | 6
Секция 2 - Приточен вентилатор, V=9000m3/h, H=1550Pa, N=7,5kW/380V - 1бр. Вентилаторът и двигателят да са разпоможени върху виброгасителна рама с центровъчни болтове. Всяка камера е окомплектована с рама; диференциално мерене на филтъра; всяка секция има ревизионни отвори с осветление; воден хидрозатвор с присъедин. елементи към тръба Ø 1“; дренажна вана и капкоуловител от неръждаема стомана. . Клас на безопасност на оборудването 4-Н, сеизмична категория 3
II | Доставка на резервни части
1 | Джобни филтри ePM10 (M6), за климатични камери с р/ри 592х592х535 | бр. | 60
2 | Джобни филтри ePM10 (M6), за климатични камери с р/ри 287х592х535 | бр. | 15
Забележка: За всички позиции в които са цитирани производители да се чете “или еквивалентно”.
Всичко I и II:
За количества: Съгласувал: Експерт ИК-МТЧ: К.Гюмишев Р-л с-р ИК- МТЧ: Т. Железарски
Note on D11: TVDimitrova: количествата не са увеличени, а са по проект