## Лист1
1. Подмяна на арматури с електроприводи
1.1 | ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2025 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК
1.1.1 | Подмяна на арматури производство на Бабкок тип 114-236 IV, Dy 50, Py10, Т104°С на 5-ти блок от системи 5ТQ4, 5TN, 5TB40, 5TZ - 1 бр.
1.1.1.1 | Монтаж на временни работни площадки | м3 | 15
1.1.1.2 | Изработка и монтаж на временни опори за тръбопроводи ø57х3,5 08Х18Н10Т | кг | 50
1.1.1.3 | Укрепване на тръбопроводи за демонтаж / монтаж на арматури ø57х3,5 08Х18Н10Т | кг | 10
1.1.1.4 | Разглобяване на арматурата | бр. | 1
1.1.1.5 | Подготовка на арматурата за демонтиране, сапаниране | бр. | 1
1.1.1.6 | Доставка на на арматура Dy 50 Рy10, Т104°С, с характеристики: Вентил силфонен - класификация по НП-001-15 - 2-З; - класификация по НП-068-05 – 2ВIIв; - номинален диаметър- Dn,[mm]- 50; - работно налягане ,[МPa] ≥ 1; - работна температура -Т. [°C] ≥104; - с електропривод; - корпус- аустенитна корозионноустойчива стомана (химичен състав съответстващ на 08X18H10T по ГОСТ 5632-2014, 1.4541 съгласно БДС EN 10088-1:2015 или друга корозионноустойчива стомана); - присъединяване чрез заваряване към тръбопровод ф57х4 от 08X18H10T. - работна среда - борен разтвор 39÷44 gr/kg | бр | 1
1.1.1.7 | Рязане на тръбопровод ø57х3,5 08Х18Н10Т | бр | 2
1.1.1.8 | Демонтаж на арматура Dy 50 | бр. | 1
1.1.1.9 | Подготовка крайщата за заваряване на тръба ø57х3,5, 08Х18Н10Т | бр | 10
1.1.1.10 | Доставка и подготовка краищата за заваряване на тръбни вставки ø57х6 08Х18Н10Т | бр. | 2
1.1.1.11 | Подготовка краищата за заваряване на корпуса - 08X18H10T или аналог | бр. | 2
1.1.1.12 | Монтаж на корпус към подготвените краища и заваряване съгл. "Технология за заваряване" | бр. | 2
1.1.1.13 | Извършване на металоконтрол на зав. шевове съгл. "Технология за заваряване" | бр. | 3
1.1.1.14 | Сглобяване на арматурата | бр. | 1
1.1.1.15 | Демонтаж на временни опори за тръбопроводи | кг | 50
1.1.1.16 | Демонтаж на временни работни площадки | м3 | 15
1.1.1.17 | Изготвяне технология по заваряване | бр. | 1
ОБЩО по т. 1.1.1.:
1.1.2. | ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2025 НА 5-ТИ И 6-ТИ ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ
1.1.2.1 | Подмяна на арматури производство на Бабкок тип 114-236 IV, Dy 50, Py16, Т104°С на СК-3 от системи 0ТR, 1TD, 2TD - 1 бр.
1.1.2.1.1 | Монтаж на временни работни площадки | м3 | 15
1.1.2.1.2 | Изработка и монтаж на временни опори за тръбопроводи ø57х3,5 08Х18Н10Т | кг | 50
1.1.2.1.3 | Укрепване на тръбопроводи за демонтаж / монтаж на арматури ø57х3,5 08Х18Н10Т | кг | 10
1.1.2.1.4 | Разглобяване на арматурата | бр. | 1
1.1.2.1.5 | Подготовка на арматурата за демонтиране, сапаниране | бр. | 1
1.1.2.1.6 | Доставка на на арматура Dy 50 Рy10, Т104°С, с характеристики: Вентил силфонен - класификация по НП-001-15 - 4-Н; - класификация по НП-068-05 – 2ВIIв; - номинален диаметър- Dn,[mm]- 50; - работно налягане ,[МPa] ≥ 1,6; - работна температура -Т. [°C] ≥104; - с електропривод ; - корпус- аустенитна корозионноустойчива стомана (химичен състав съответстващ на 08X18H10T по ГОСТ 5632-2014, 1.4541 съгласно БДС EN 10088-1:2015 или друга корозионноустойчива стомана); - присъединяване чрез заваряване към тръбопровод ф57х4 от 08X18H10T. - работна среда - дестилат | бр | 1
1.1.2.1.7 | Рязане на тръбопровод ø57х3,5 08Х18Н10Т | бр | 2
1.1.2.1.8 | Демонтаж на арматура Dy 50 | бр. | 1
1.1.2.1.9 | Подготовка крайщата за заваряване на тръба ø57х3,5, 08Х18Н10Т | бр | 10
1.1.2.1.10 | Доставка и подготовка краищата за заваряване на тръбни вставки ø57х6 08Х18Н10Т | бр. | 2
1.1.2.1.11 | Подготовка краищата за заваряване на корпуса - 08X18H10T или аналог | бр. | 2
1.1.2.1.12 | Монтаж на корпус към подготвените краища и заваряване съгл. "Технология за заваряване" | бр. | 2
1.1.2.1.13 | Извършване на металоконтрол на зав. шевове съгл. "Технология за заваряване" | бр. | 3
1.1.2.1.14 | Сглобяване на арматурата | бр. | 1
1.1.2.1.15 | Демонтаж на временни опори за тръбопроводи | кг | 50
1.1.2.1.16 | Демонтаж на временни работни площадки | м3 | 15
1.1.2.1.17 | Изготвяне технология по заваряване
ОБЩО по т. 1.1.2.1.:
1.1.2.2 | Подмяна на арматури производство на Бабкок тип 114-236 IV, Dy 50, Py10, Т104°С на СК-3 от системи 0ТR80 - 1 бр.
1.1.2.2.1 | Монтаж на временни работни площадки | м3 | 15
1.1.2.2.2 | Изработка и монтаж на временни опори за тръбопроводи ø57х3,5 08Х18Н10Т | кг | 50
1.1.2.2.3 | Укрепване на тръбопроводи за демонтаж / монтаж на арматури ø57х3,5 08Х18Н10Т | кг | 10
1.1.2.2.4 | Разглобяване на арматурата | бр. | 1
1.1.2.2.5 | Подготовка на арматурата за демонтиране, сапаниране | бр. | 1
1.1.2.2.6 | Доставка на на арматура Dy 50 Рy10, Т104°С, с характеристики: Вентил силфонен - класификация по НП-001-15 - 4-Н; - класификация по НП-068-05 – 2ВIIв; - номинален диаметър- Dn,[mm]- 50; - работно налягане ,[МPa] ≥ 1; - работна температура -Т. [°C] ≥104; - с електропривод; - корпус- аустенитна корозионноустойчива стомана (химичен състав съответстващ на 08X18H10T по ГОСТ 5632-2014, 1.4541 съгласно БДС EN 10088-1:2015 или друга корозионноустойчива стомана); - присъединяване чрез заваряване към тръбопровод ф57х4 от 08X18H10T. - работна среда - дестилат | бр | 1
1.1.2.2.7 | Рязане на тръбопровод ø57х3,5 08Х18Н10Т | бр | 2
1.1.2.2.8 | Демонтаж на арматура Dy 50 | бр. | 1
1.1.2.2.9 | Подготовка крайщата за заваряване на тръба ø57х3,5, 08Х18Н10Т | бр | 10
1.1.2.2.10 | Доставка и подготовка краищата за заваряване на тръбни вставки ø57х6 08Х18Н10Т | бр. | 2
1.1.2.2.11 | Подготовка краищата за заваряване на корпуса - 08X18H10T или аналог | бр. | 2
1.1.2.2.12 | Монтаж на корпус към подготвените краища и заваряване съгл. "Технология за заваряване" | бр. | 2
1.1.2.2.13 | Извършване на металоконтрол на зав. шевове съгл. "Технология за заваряване" | бр. | 3
1.1.2.2.14 | Сглобяване на арматурата | бр. | 1
1.1.2.2.15 | Демонтаж на временни опори за тръбопроводи | кг | 50
1.1.2.2.16 | Демонтаж на временни работни площадки | м3 | 15
1.1.2.2.17 | Изготвяне технология по заваряване
ОБЩО по т. 1.1.2.2.: