“АЕЦ КОЗЛОДУЙ”ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички заинтересовани лица, че във връзка с получени въпроси за подготовка за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание чл. 44 от ЗОП, за „Доставка на вентилатор центробежен с клиноремъчна предавка тип ВНСН-4, производство на фирма „Спартак“ АД” прави следните уточнения:

Въпрос :

Моля да ни предоставите следната информация, относно работната среда на вентилаторите, за класифициране и издаване на документация относно Клас по безопасност и Клас по качество:

- Максимална работна, минимална работна и гранична температура;

- Максимална работна и гранична относителна влажност;

- Максимално радиационно лъчение;

- Електромагнитна съвместимост;

- Максимална концентрацията на корозивни-активни примеси и прах във въздуха на помещенията;

- Устойчивост на вибрации.

Отговор:

- Максимална работна температура: 30°C; гранична температура 50°C(за минимална работна температура няма информация).

- Максимална работна и гранична относителна влажност: 60%

- Максимално радиационно лъчение: Мощност на еквивалентната доза: 55 mSv/h

- Електромагнитна съвместимост: няма информация.

- Максимална концентрацията на корозивни-активни примеси и прах във въздуха на помещенията: Съоръжението работи на рециркулация с пречистен въздух от системи с филтри с клас на филтрация G4.

- Устойчивост на вибрации: няма информация.

Срока за набиране на индикативни предложения е удължен до 31.10.2024 г., при условията посочени в публикуваната в профила на купувача покана за пазарна консултация № 54744 на следния адрес: https://kznpp.org/bg/pazarni-konsultatsii/6642 .