“АЕЦ КОЗЛОДУЙ”ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3  от ЗОП с предмет

„ Доставка и монтаж на електрически бойлери за подгряване на битова вода в басейните на Спортно-оздравителен комплекс, гр. Козлодуй”

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси “АЕЦ Козлодуй” ЕАД прави следните уточнения:

- Въпрос:

- Има ли предварително подготвени електрически връзки (400 V), водоснабдителни и дренажни системи на местата за монтаж?

Отговор:

- Има  бойлерни табла със съществуващи АП и ДТЗ за всеки бойлер с ел. връзки (400 V) .

- Старата инсталация е изпълнена с поцинковани тръби 1 1/4 “-необходима е адаптация.

- Въпрос:

- На какво разстояние от точката на разтоварване (камион) ще се намират местата за монтаж на бойлерите?

Отговор:

- Разстоянието от точката на разтоварване до точката на монтаж на закрит басейн  е 50 м. Разстоянието от точката на разтоварване до точката на монтаж на открит басейн  е 100 м.

- Въпрос:

- На кой етаж са разположени бойлерите и има ли стъпала или други препятствия по пътя до монтажните зони?

Отговор:

1.  Бойлерите на закрит басейн са разположени на кота – 3.20 има коридор с лек наклон и 3бр. врати, като най - малката от тях е с размер 88 см.(светъл отвор). Бойлерите на открит басейн са разположени на кота 0 и има 1бр. врата с размер 90см.(светъл отвор).

- Въпрос:

- Изисква ли се използването на специфични материали (напр. тръби, фитинги, изолации) за монтажа? Можете ли да предоставите списък с предписаните количества и технически спецификации на материалите за СМР?

Отговор:

- Необходими са 16 бр. спирателни крана,  адаптери от старата към новата инсталация и 4 бр. предпазни клапани.

Оферти за участие в обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП за                           „Доставка и монтаж на електрически бойлери за подгряване на битова вода в басейните на Спортно-оздравителен комплекс, гр. Козлодуй ”, се удължава до 1600 ч. на 10.04.2025 г., при условията посочени в обявлението, публикувано в профила на купувача на Интернет - страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на адрес: www.kznpp.org/ Актуално/ Обществени поръчки / Конкурси по оферти /55780 https://kznpp.org/bg/konkursi/6778 .

Всички потенциални изпълнители на обществени поръчки могат да подават оферти при условията, посочени в обявлението за конкретната поръчка.

За допълнителна информация се обръщайте към Управление “Търговско”, г-жа Цветелина Йотова на тел. 0973 /7 21 02, или електронен адрес: cyotova@npp.bg .