## КСС-ОВК
Обект: Реконструкция и модернизация на вентилационно-климатичните инсталации на "Спортно-оздравителен комплекс", гр. Козлодуй и обновяване на покривната система на сградите, т.8.084.1 от ИП
Част: ОВК
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
за изпълнение на СМР
№ | Наименование | м-ка | к-во | ед. цена | ст-ст
ДЕМОНТАЖ
1 | Демонтаж на модулна климатична камера 14000 м3/ч~ 1тон | бр. | 1
2 | Демонтаж на модулна климатична камера 2000 м3/ч~ 500 кг/бр. | бр. | 3
3 | Демонтаж на климатична камера 2000м3/ч ~ 500 кг./бр. таванен монтаж | бр. | 2
4 | Демонтаж на канални вентилатори ~ 50 кг./бр. | бр. | 2
5 | Демонтаж на бокс вентилатори ~ 100 кг./бр. | бр. | 11
6 | Демонтаж на изолирани въздуховоди с Р до 2700 мм над 4 м. височина | м² | 360
7 | Демонтаж на изолирани въздуховоди с Р до 1200 мм над 4 м. височина | м² | 180
8 | Демонтаж на изолирани въздуховоди с Р до 2700 мм | м² | 420
9 | Демонтаж на изолирани въздуховоди с Р до 1200 мм | м² | 260
10 | Демонтаж на неизолирани въздуховоди с Р до 2700 мм | м² | 290
11 | Демонтаж на неизолирани въздуховоди с Р до 1200 мм | м² | 320
12 | Демонтаж на крепежна металоконструкция | кг | 1800
13 | Демонтаж на квадратни решетки ~ 10кг./бр. | бр. | 58
14 | Демонтаж на правоъгълни решетки ~ 10кг./бр. | бр. | 45
15 | Демонтаж на конусни смукатели ~ 15кг./бр. | бр. | 22
16 | Демонтаж на подови решетки ~ 10кг./бр. | бр. | 32
17 | Демонтаж на чилар до 150 кВт ~ 2 тона | бр. | 1
18 | Демонтаж на ограда с винкел 40/40 и мрежа ~ 500 кг | бр. | 1
19 | Демонтаж на буфер ~800кг. | бр. | 1
20 | Демонтаж на тръби и тръбни връзки до ф100 | т | 1
21 | Натоварване и разтоварване на метални отпадъци и превоз до склад на възложителя до 15км | т | 25
22 | Натоварване, извозване и предаване (на лице, притежаващо регистрационни документи по чл.35 от Закон за управление на отпадъците) на генерираните на обекта строителни отпадъци с кода 17 06 04 (Изолационни материали) | т | 1
КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА – басейни
23 | Монтаж на климатична камера max.e3-pool-15, за външен монтаж, работеща със 100 % пресен въздух, представляваща хибридна климатична камера, оползотворяваща до 100% отпадната топлина на изхвърляния от помещението въздух, чрез двустепенна термодинамична рекуперация - 1 - ва степен пластинчат рекуператор „въздух-въздух“, 2 -ра степен вградена термопомпа „въздух-въздух“, дебит по въздух 14000 куб. м летен и 14000 куб. м зимен, инсталирана ел. мощност 30kW, захранване - 400V, 3Ph, 50Ηz, комплект с управление (по стайна температура) и противопожарни термостати, размери ВхШхД - 2611 мм х 1950 мм х 5801 мм, тегло 2260 кг, комплект с гъвкави връзки към въздуховодната мрежа | бр. | 1
24 | Доставка и монтаж на въздуховоди по БДС EN 1505:2000 от поцинкована /непрекъснато горещо нанесено цинково покритие по БДС EN ISO 1461/ламарина/ламарина съгласно БДС EN 10346:2015/с прахово- полимерно ПВЦ покритие, двустранно /покритието е с дебелина не по-малка от 100 μm/, прави и фасонни, комплект с фланци, дебелина на стената на въздуховода 1,0 мм и периметър над 1200 | м² | 900
25 | Доставка и монтаж на топлоизолация от минерална вата на руло /БДС EN 13162:2012+A1:2015/NA:2015/ с дебелина 4 см /топлопроводност λ W/(m.K) EN 12667 (DIN 52612) λ=0.040 – 0.034 W/m.K/ | м² | 90
26 | Доставка и монтаж на топлоизолация Kaiflex EFR листова от еластомерна гума със затворена клетъчна структура с дебелина 19 мм /топлопроводимост λ = 0,036 W/mK при 0°C, λ = 0.040 W/mK при +40°C, в съответствие със стандарта EN 8497, водопроницаемост: µ > 7000/ | м² | 810
27 | Доставка и монтаж на обшивка за въздуховод от поцинкована /непрекъснато горещо нанесено цинково покритие по БДС EN ISO 1461/ ламарина /ламарина съгласно БДС EN 10346:2015/ с дебелина 0,6 мм | м² | 140
28 | Доставка и монтаж вентилационна решетка /БДС EN 13141-8:2023/ за подов монтаж с неподвижни ламели, комплект с регулираща секция тип DW; присъединителна кутия и монтажна рамка тип СС, материал анодизиран алуминий, модел ALG-0 800 X 200 + DW + CC, размери 800 х 200 мм, присъединяване към въздуховод ф250 | бр. | 32
29 | Доставка и монтаж таванен дифузор /БДС EN 13141-8:2023/ с четиристранно насочване на въздуха, квадратен, за смукателни и нагнетателни вентилационни инсталации, материал алуминий, модел APGW-4 595, комплект с регулираща секция DS 595 /многолопатков апарат/ и присъединителна кутия RES 595, размери 595 х 595 мм, ефективно живо сечение 0,100 кв. м, цвят RAL 9016, присъединяване към въздуховод ф250 | бр. | 29
30 | Доставка и монтаж на преходи /БДС EN 1505:2000/ с прахово- полимерно ПВЦ покритие, двустранно /покритието е с дебелина не по-малка от 100 μm/, Ø250/250х350 | бр. | 32
31 | Доставка и монтаж на регулираща клапа /БДС EN 13141-8:2023/ от поцинкована ламарина, метален регулатор за въздуховоди 300/300 | бр. | 8
32 | Доставка и монтаж на регулираща клапа /БДС EN 13141-8:2023/ от поцинкована ламарина, метален регулатор за въздуховоди 400/300 | бр. | 1
33 | Доставка и монтаж на регулираща клапа /БДС EN 13141-8:2023/ от поцинкована ламарина, метален регулатор за въздуховоди 200/300 | бр. | 1
34 | Доставка и монтаж на подвижна жалузийна решетка/БДС EN 13141-8:2023/JS-ALU 300/300 | бр. | 8
35 | Доставка и монтаж на подвижна жалузийна решетка /БДС EN 13141-8:2023/ JS-ALU 600/300 | бр. | 2
36 | Доставка и монтаж на подвижна жалузийна решетка /БДС EN 13141-8:2023/ JS-ALU 900/500 | бр. | 2
37 | Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод Ø250 SONOFLEX 25 | м | 60
38 | Доставка и монтаж на щуцен Ø250 с прахово- полимерно ПВЦ покритие, двустранно /покритието е с дебелина не по-малка от 100 μm/ | бр. | 61
39 | Доставка и монтаж на стоманена неподвижна жалузийна решетка 1200/1000 с мрежеста решетка б=5 мм, бяло прахово лаково покритие, цвят RAL 9010 | бр. | 1
40 | Доставка и монтаж на стоманена неподвижна жалузийна решетка 1500/1000 с мрежеста решетка б= 5 мм, бяло прахово лаково покритие, цвят RAL 9010 | бр. | 1
41 | Монтаж и демонтаж на инвентарно скеле | м3 | 600
42 | Доставка и монтаж на металоконструкция S235JR до 5кг.за укрепване на съоръженията | кг | 400
43 | Доставка и монтаж металоконструкция от поцинк. елементи за укрепване въздуховоди, както следва:
43.1 | - винтов анкер за бетон HUS-I 6*35 M10 - Въглеродна стомана, галванично поцинкована, дебелина на покритието минимум 5 µm, резба М10 | бр. | 296
43.2 | - шпилка AM10x2000 4.8 поцинкована - Стомана с клас на якост 4.8 - DIN 976-1, галванично поцинкована, дебелина на покритието минимум 5 µm, дължина 2000 мм, резба М10 | бр. | 125
43.3 | - инсталационна шина MT-15 OC - Стомана S280, галванично поцинкована, дебелина на покритието минимем 5 µm, дължина 2000 мм, резба М10 | бр. | 55
43.4 | - шестостенна гайка М10-F- Стомана клас 8, DIN 934, галванично поцинкована, дебелина на покритието минимум 5 µm | бр. | 592
43.5 | - плоска шайба MT-ZW M8 OC - Стомана Q235, горещо поцинкована | бр. | 592
43.6 | - гумено уплътнение MT - RI - 10 cm - Защипващо се гумено уплътнение за намаляване на шума в опорните конструкции, материал EPDM | бр. | 296
КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА фитнес -3,20
44 | Монтаж на климатична камера max e - mini 1, работеща със 100 % пресен въздух, представляваща хибридна климатична камера, оползотворяваща до 100% отпадната топлина на изхвърляния от помещението въздух, чрез двустепенна термодинамична рекуперация - 1 - ва степен пластинчат рекуператор „въздух-въздух“, 2 -ра степен вградена термопомпа „въздух-въздух“, дебит 1600 м3/ч и напор 400 Па, с в-ри "plug-fan", с инсталирана ел. мощност 4 kW, захранване - 400 V, 3 Ph, 50 Ηz, комплект с управление (по стайна температура) и противопожарни термостати, размери ВхШхД - 617 мм х 1760 мм х 1250 мм, тегло 290 кг, комплект с гъвкави връзки към въздуховодната мрежа | бр. | 1
45 | Доставка и монтаж таванен дифузор /БДС EN 13141-8:2023/ с четиристранно насочване на въздуха, квадратен, за смукателни и нагнетателни вентилационни инсталации, материал алуминий, модел APGW-4 595, комплект с регулираща секция DS 595 /многолопатков апарат/ и присъединителна кутия RES 595, размери 595 х 595 мм, ефективно живо сечение 0,100 кв. м, цвят RAL 9016, присъединяване към въздуховод ф250 | бр. | 6
46 | Доставка и монтаж таванен дифузор /БДС EN 13141-8:2023/ с четиристранно насочване на въздуха, квадратен, за смукателни и нагнетателни вентилационни инсталации, материал алуминий, модел APGW-4 294, комплект с регулираща секция DS 294 /многолопатков апарат/ и присъединителна кутия RES 294, размери 294 х 294 мм, ефективно живо сечение 0,010 кв. м, цвят RAL 9016, присъединяване към въздуховод ф125 | бр. | 1
47 | Доставка и монтаж на въздуховоди по БДС EN 1505:2000 от поцинкована /непрекъснато горещо нанесено цинково покритие по БДС EN ISO 1461/ ламарина /ламарина съгласно БДС EN 10346:2015/, прави и фасонни, комплект с фланци, дебелина на стената на въздуховода 1,0 мм и периметър над 1200 | м² | 90
48 | Доставка и монтажж на топлоизолация Kaiflex EF R листова от еластомерна гума със затворена клетъчна структура с дебелина 19 мм /топлопроводимост λ = 0,036 W/mK при 0°C, λ = 0.040 W/mK при +40°C, в съответствие със стандарта EN 8497, водопроницаемост: µ > 7000/ | м² | 90
49 | Доставка и монтаж на спиралнонавит въздуховод /БДС EN 1505:2000/ Ø125, с топлоизолация Kaiflex EF DUCT SK от еластомерна гума със затворена клетъчна структура с дебелина 19 мм, дебелина на стената на въздуховода 0,8 мм | м | 20
50 | Доставка и монтаж на поцинковани колена Ø125 на 90°,б=0,8 мм | бр. | 2
51 | Доставка и монтаж на поцинковани щуцер Ø125, б=0,8 мм | бр. | 1
52 | Доставка и монтаж на поцинковани щуцер Ø250, б=0,8 мм | бр. | 6
53 | Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод Ø250 SONOFLEX 25 | м | 6
54 | Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод Ø125 SONOFLEX 25 | м | 1
55 | Доставка и монтаж на металоконструкция S235JR до 5кг. за укрепване на съоръженията | кг | 90
56 | Доставка и монтаж металоконструкция от поцинк. елементи за укрепване въздуховоди, както следва:
56.1 | - винтов анкер за бетон HUS-I 6*35 M10 - Въглеродна стомана, галванично поцинкована, дебелина на покритието минимум 5 µm, резба М10 | бр. | 50
56.2 | - шпилка AM10x2000 4.8 поцинкована - Стомана с клас на якост 4.8 - DIN 976-1, галванично поцинкована, дебелина на покритието минимум 5 µm, дължина 2000 мм, резба М10 | бр. | 12
56.3 | - инсталационна шина MT-15 OC - Стомана S280, галванично поцинкована, дебелина на покритието минимум 5 µm, дължина 2000 мм, резба М10 | бр. | 8
56.4 | - скоба за вентилационен тръбопровод Ø125 със звукоизолиращ елемент и конекторна глава M10 - за закрепване на въздуховоди със спирални шевове според DIN 24145/DIN EN 1506 | бр. | 10
56.5 | - шестостенна гайка М10 - F - Стомана клас 8, DIN 934, галванично поцинкована, дебелина на покритието минимум 5 µm | бр. | 100
56.6 | - плоска шайба MT-ZW M8 OC - Стомана Q235, горещо поцинкована | бр. | 100
56.7 | - гумено уплътнение MT - RI - 10 cm - Защипващо се гумено уплътнение за намаляване на шума в опорните конструкции, материал EPDM | бр. | 50
КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА фитнес 0,00
57 | Монтаж на климатична камера max e - mini 1, работеща със 100 % пресен въздух, представляваща хибридна климатична камера, оползотворяваща до 100% отпадната топлина на изхвърляния от помещението въздух, чрез двустепенна термодинамична рекуперация - 1 - ва степен пластинчат рекуператор „въздух-въздух“, 2 -ра степен вградена термопомпа „въздух-въздух“, дебит 1600 м3/ч и напор 400 Па, с в-ри "plug-fan", с инсталирана ел. мощност 4 kW, захранване - 400 V, 3 Ph, 50 Ηz, комплект с управление (по стайна температура) и противопожарни термостати, размери ВхШхД - 617мм х 1760мм х 1250мм, тегло 290 кг, комплект с гъвкави връзки към въздуховодната мрежа | бр. | 1
58 | Доставка и монтаж таванен дифузор /БДС EN 13141-8:2023/ с четиристранно насочване на въздуха, квадратен, за смукателни и нагнетателни вентилационни инсталации, материал алуминий, модел APGW-4 595, комплект с регулираща секция DS 595 /многолопатков апарат/ и присъединителна кутия RES 595, размери 595 х 595 мм, ефективно живо сечение 0,100 кв. м, цвят RAL 9016, присъединяване към въздуховод ф250 | бр. | 7
59 | Доставка и монтаж на неподвижна жалузиина решетка, материал алуминий, с бяло прахово лаково покритие RAL 9016, с мрежеста предпазна решетка със стъпка 3 мм., отвътре, и живо сечение до 0,2 м2 с размери 300х400 | бр. | 2
60 | Доставка и монтаж на въздуховоди по БДС EN 1505:2000 от поцинкована /непрекъснато горещо нанесено цинково покритие по БДС EN ISO 1461/ ламарина /ламарина съгласно БДС EN 10346:2015/, прави и фасонни, комплект с фланци, дебелина на стената на въздуховода 1,0 мм с периметър до 1200 | м² | 60
61 | Доставка и монтажж на топлоизолация Kaiflex EF R листова от еластомерна гума със затворена клетъчна структура с дебелина 19 мм /топлопроводимост λ = 0,036 W/mK при 0°C, λ = 0.040 W/mK при +40°C, в съответствие със стандарта EN 8497, водопроницаемост: µ > 7000/ | м² | 60
62 | Доставка и монтаж на поцинкован щуцер Ø250, б=1 мм | бр. | 7
63 | Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод Ø250 SONOFLEX 25 | м | 7
64 | Доставка и монтаж на металоконструкция S235JR до 5кг. за укрепване на съоръженията | кг. | 80
65 | Доставка и монтаж металоконструкция от поцинк. елементи за укрепване въздуховоди, както следва:
65.1 | - винтов анкер за бетон HUS-I 6*35 M10 - Въглеродна стомана, галванично поцинкована, дебелина на покритието минимум 5 µm, резба М10 | бр. | 30
65.2 | - шпилка AM10x2000 4.8 поцинкована - Стомана с клас на якост 4.8 - DIN 976-1, галванично поцинкована, дебелина на покритието минимум 5 µm, дължина 2000 мм, резба М10 | бр. | 4
65.3 | - инсталационна шина MT-15 OC - Стомана S280, галванично поцинкована, дебелина на покритието минимум 5 µm, дължина 2000 мм, резба М10 | бр. | 3
65.4 | - шестостенна гайка М10 - F - Стомана клас 8, DIN 934, галванично поцинкована, дебелина на покритието минимум 5 µm | бр. | 60
65.5 | - плоска шайба MT-ZW M8 OC - Стомана Q235, горещо поцинкована | бр. | 60
65.6 | - гумено уплътнение MT - RI - 10 cm - Защипващо се гумено уплътнение за намаляване на шума в опорните конструкции, материал EPDM | бр. | 30
Вентилационна система ВС4 - съблекални кота ± 0.00
66 | Монтаж на енерговъзстановяващ вентилационен блок за хоризонтален монтаж модел EVB HiE 16 HS+DX: носеща конструкция от анодизиран алуминиев профил; сандвич панел с дебелина 25 мм; с пластинчат рекуперативен топлообменник от профилни алуминеви ламели; вътрешна байпасна връзка с ел. задвижване, управлявана по температура; филтри G4 (EN 779:2002) на входовете на рекуператора; комплетован със секция на директно изпарение с мощност отопл./охл. 13,40/12,20 kW, алуминиеви подвижни жалузийни решетки на външните въздушни потоци на входовете и изходите с монтирани севрозадвижки. Дебит 1600 м3/ч, напор 600 Па, ел. мощност с двигател ЕС+ 0,840 kW, +4 кW предварителен калорифер монофазен, комплект с гъвкави връзки към въздуховодната мрежа | бр. | 1
67 | Доставка и монтаж таванен дифузор /БДС EN 13141-8:2023/ с четиристранно насочване на въздуха, квадратен, за смукателни и нагнетателни вентилационни инсталации, материал алуминий, модел APGW-4 595, комплект с регулираща секция DS 595 /многолопатков апарат/ и присъединителна кутия RES 595, размери 595 х 595 мм, ефективно живо сечение 0,100 кв. м, цвят RAL 9016 | бр. | 4
68 | Доставка и монтаж вентилационна решетка за стенен монтаж /БДС EN 13141-8:2023/ с индивидуално настройващи се хоризонтални и вертикални ламели, комплект с регулираща секция тип RG 400х150 и присъединителна кутия тип REW 400х150, бяло прахово лаково покритие, цвят RAL 9010, модел HN, размери 400 х 150 мм, ефективно живо сечение 0,0309 кв.м | бр. | 7
69 | Доставка и монтаж вентилационна решетка за стенен монтаж /БДС EN 13141-8:2023/ с индивидуално настройващи се хоризонтални и вертикални ламели, комплект с регулираща секция тип RG 600х200 и присъединителна кутия тип REW 600х200, бяло прахово лаково покритие, цвят RAL 9010, модел HN, размери 600 х 200 мм, ефективно живо сечение 0,0660 кв.м | бр. | 2
70 | Доставка и монтаж кръгъл вентилатор за канален монтаж, модел RKA 160. Дебит на въздуха 300 куб.м./ч, напор 180 Па, ел. мощност 0.058 kW, монофазен.Присъединителен размер Ø 160 мм., комплект с възвратна клапа | бр. | 3
71 | Доставка и монтаж конусен нагнетателен вентил /БДС EN 13141-8:2023/ с регулируем централен конус и монтажна рамка, материал стомана, с бяло прахово лаково покритие RAL 9016, модел P-DVS, размер Ø 125 мм | бр. | 10
72 | Доставка и монтаж на регулираща клапа от поцинкована ламарина с метален регулатор /БДС EN 13141-8:2023/ за въздуховоди 300/200 | бр. | 2
73 | Доставка и монтаж на регулираща клапа от поцинкована ламарина с метален регулатор /БДС EN 13141-8:2023/ за въздуховоди 300/250 | бр. | 1
74 | Доставка и монтаж на регулираща клапа от поцинкована ламарина с метален регулатор /БДС EN 13141-8:2023/ за въздуховоди 250/250 | бр. | 2
75 | Доставка и монтаж на регулираща клапа от поцинкована ламарина с метален регулатор /БДС EN 13141-8:2023/ за въздуховоди 200/200 | бр. | 2
76 | Доставка и монтаж на въздуховоди по БДС EN 1505:2000 от поцинкована /непрекъснато горещо нанесено цинково покритие по БДС EN ISO 1461/ ламарина /ламарина съгласно БДС EN 10346:2015/, прави и фасонни, комплект с фланци, дебелина на стената на въздуховода 1,0 мм, Р до 1200 | м² | 100
77 | Доставка и монтажж на топлоизолация Kaiflex EF R листова от еластомерна гума със затворена клетъчна структура с дебелина 19 мм /топлопроводимост λ = 0,036 W/mK при 0°C, λ = 0.040 W/mK при +40°C, в съответствие със стандарта EN 8497, водопроницаемост: µ > 7000/ | м² | 100
78 | Доставка и монтаж на поцинкован спиралнонавит въздуховод /БДС EN 1505:2000/ Ø125, б=0,8мм | м | 25
79 | Доставка и монтаж на поцинкован спиралнонавит въздуховод /БДС EN 1505:2000/ Ø160,б=0,8мм | м | 12
80 | Доставка и монтаж на поцинковани колена Ø160 на 90°,б=0,8мм | бр. | 13
81 | Доставка и монтаж на поцинковани колена Ø160 на 45°, б=0,8мм | бр. | 2
82 | Доставка и монтаж на поцинковани седлови отклонения ARD90 125/125, б=0,8мм | бр. | 3
83 | Доставка и монтаж на поцинковани седлови отклонения ARD90 160/125, б=0,8мм | бр. | 5
84 | Доставка и монтаж на поцинковани преходи Ø160/125, б=0,8мм | бр. | 3
85 | Доставка и монтаж на поцинковани щуцер Ø100, б=0,8мм | бр. | 2
86 | Доставка и монтаж на поцинковани щуцер Ø200, б=0,8мм | бр. | 7
87 | Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод Ø200 SONOFLEX 25 | м | 20
88 | Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод Ø125 SONOFLEX 25 | м | 12
89 | Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод Ø100 SONOFLEX 25 | м | 4
90 | Доставка и монтаж на стоманена мрежеста решетка Ø160 | бр. | 3
91 | Доставка и монтаж на металоконструкция S235JR до 5кг. за укрепване на съоръженията | кг | 120
92 | Доставка и монтаж металоконструкция от поцинк. елементи за укрепване въздуховоди, както следва:
92.1 | - винтов анкер за бетон HUS-I 6*35 M10 - Въглеродна стомана, галванично поцинкована, дебелина на покритието минимум 5 µm, резба М10 | бр. | 70
92.2 | - шпилка AM10x2000 4.8 поцинкована - Стомана с клас на якост 4.8 - DIN 976-1, галванично поцинкована, дебелина на покритието минимум 5 µm, дължина 2000 мм, резба М10 | бр. | 10
92.3 | - инсталационна шина MT-15 OC - Стомана S280, галванично поцинкована, дебелина на покритието минимум 5 µm, дължина 2000 мм, резба М10 | бр. | 6
92.4 | - скоба за вентилационен тръбопровод Ø125 със звукоизолиращ елемент и конекторна глава M10 - за закрепване на въздуховоди със спирални шевове според DIN 24145/DIN EN 1506 | бр. | 8
92.5 | - скоба за вентилационен тръбопровод Ø160 със звукоизолиращ елемент и конекторна глава M10- за закрепване на въздуховоди със спирални шевове според DIN 24145/DIN EN 1506 | бр. | 4
92.6 | - шестостенна гайка М10 - F - Стомана клас 8, DIN 934, галванично поцинкована, дебелина на покритието минимум 5 µm | бр. | 140
92.7 | - плоска шайба MT-ZW M8 OC - Стомана Q235, горещо поцинкована | бр. | 140
92.8 | - гумено уплътнение MT - RI - 10 cm - Защипващо се гумено уплътнение за намаляване на шума в опорните конструкции, материал EPDM | бр. | 60
Вентилационна система ВС5 - филтърно кота - 3.20
93 | Монтаж на енерговъзстановяващ вентилационен блок хоризонтален монтаж модел EVB HiE 10 HM+DX: конструкция от анодизиран алуминиев профил; със сандвич панел с дебелина 25 мм; с пластинчат рекуперативен топлообменник от профилни алуминеви ламели; вътрешна байпасна връзка с ел. задвижване, управлявана по температура; филтъри G4 (EN 779:2002) на входовете на рекуператора;комплетован със секция на директно изпарение с мощност отопл./охл.11,1/10 kW, алуминиеви подвижни жалузийни решетки на външните въздушни потоци на входовете и изходите с монтирани севрозадвижки. Дебит 950 куб.м./ч, напор 320 Па, ел. мощност EC 4х170 W, +3 кW предварителен калорифер монофазен, комплект с гъвкави връзки към въздуховодната мрежа | бр. | 1
94 | Доставка и монтаж вентилационна решетка за стенен монтаж /БДС EN 13141-8:2023/ с индивидуално настройващи се хоризонтални и вертикални ламели, комплект с регулираща секция тип RG 600х150 бяло прахово лаково покритие, цвят RAL 9010, модел HN, размери 600х150 мм, ефективно живо сечение 0,0474 кв.м | бр. | 4
95 | Доставка и монтаж кръгла стоманена вент. решетка за стенен монтаж, бяло прахово лаково покритие, ф125 мм | бр. | 1
96 | Доставка и монтаж на въздуховоди по БДС EN 1505:2000 от поцинкована /непрекъснато горещо нанесено цинково покритие по БДС EN ISO 1461/ ламарина /ламарина съгласно БДС EN 10346:2015/, прави и фасонни, комплект с фланци, дебелина на стената на въздуховода 1,0 мм, периметър до 1200 | м² | 40
97 | Доставка и монтаж на топлоизолация Kaiflex EF R листова от еластомерна гума със затворена клетъчна структура с дебелина 19 мм /топлопроводимост λ = 0,036 W/mK при 0°C, λ = 0.040 W/mK при +40°C, в съответствие със стандарта EN 8497, водопроницаемост: µ > 7000/ | м² | 40
98 | Доставка и монтаж на подцинкован спиралнонавит въздуховод /БДС EN 1505:2000/ Ø125, с топлоизолация Kaiflex EF DUCT SK от от еластомерна гума със затворена клетъчна структура с дебелина 19 мм, дебелина на стената на въздуховода 0,8 мм | м | 12
99 | Доставка и монтаж на поцинковани колена Ф125 на 90°,б=0,8мм | бр. | 4
100 | Доставка и монтаж на металоконструкция S235JR до 5кг. за укрепване на съоръженията | кг | 80
101 | Доставка и монтаж металоконструкция от поцинк. елементи за укрепване въздуховоди, както следва:
101.1 | - винтов анкер за бетон HUS-I 6*35 M10 - Въглеродна стомана, галванично поцинкована, дебелина на покритието минимум 5 µm, резба М10 | бр. | 35
101.2 | - шпилка AM10x2000 4.8 поцинкована - Стомана с клас на якост 4.8 - DIN 976-1, галванично поцинкована, дебелина на покритието минимум 5 µm, дължина 2000 мм, резба М10 | бр. | 4
101.3 | - инсталационна шина MT-15 OC - Стомана S280, галванично поцинкована, дебелина на покритието минимум 5 µm, дължина 2000 мм, резба М10 | бр. | 4
101.4 | - скоба за вентилационен тръбопровод Ø125 със звукоизолиращ елемент и конекторна глава M10 - за закрепване на въздуховоди със спирални шевове според DIN 24145/DIN EN 1506 | бр. | 5
101.5 | - шестостенна гайка М10 - F - Стомана клас 8, DIN 934, галванично поцинкована, дебелина на покритието минимум 5 µm | бр. | 70
101.6 | - плоска шайба MT-ZW M8 OC - Стомана Q235, горещо поцинкована | бр. | 70
101.7 | - гумено уплътнение MT - RI - 10 cm - Защипващо се гумено уплътнение за намаляване на шума в опорните конструкции, материал EPDM | бр. | 30
Вентилационна с-ма ВС6 - WC персонал, сауни, складове кота - 3.20
102 | Монтаж на енерговъзстановяващ вентилационен блок за хоризонтален монтаж модел EVB HiE 10 HM+DX: носеща конструкция от анодизиран алуминиев профил; изработен от сандвич панел с дебелина 25 мм; с пластинчат рекуперативен топлообменник от профилни алуминеви ламели; вътрешна байпасна връзка с ел. задвижване, управлявана по температура; въздушни филтри G4 (EN 779:2002) на входовете на рекуператора; комплетован със секция на директно изпарение с мощност отопл./охл. 11,10/10,00 kW, алуминиеви подвижни жалузийни решетки за прекъсване на външните въздушни потоци на входовете и изходите с монтирани севрозадвижки. Дебит на въздуха 900 куб.м./ч, напор 360 Па, ел. мощност EC 4x170 W, + 3 kW предварителен калорифер монофазен, комплект с гъвкави връзки към въздуховодната мрежа | бр. | 1
103 | Доставка и монтаж вентилационна решетка за стенен монтаж /БДС EN 13141-8:2023/ с индивидуално настройващи се хоризонтални и вертикални ламели, комплект с регулираща секция тип RG 300х100 и присъединителна кутия тип REW 300х100, бяло прахово лаково покритие, цвят RAL 9010, модел HN, размери 300 х 100 мм, ефективно живо сечение 0,0148 кв.м | бр. | 3
104 | Доставка и монтаж вентилационна решетка за стенен монтаж /БДС EN 13141-8:2023/ с индивидуално настройващи се хоризонтални и вертикални ламели, комплект с регулираща секция тип RG 200х100 и присъединителна кутия тип REW 200х100, бяло прахово лаково покритие, цвят RAL 9010, модел HN, размери 200 х 100 мм, ефективно живо сечение 0,0098 кв.м | бр. | 6
105 | Доставка и монтаж конусен нагнетателен вентил /БДС EN 13141-8:2023/с регулируем централен конус и монтажна рамка, материал стомана, с бяло прахово лаково покритие RAL 9016, модел P-DVS, размер Ø 100 мм | бр. | 3
106 | Доставка и монтаж конусен нагнетателен вентил /БДС EN 13141-8:2023/ с регулируем централен конус и монтажна рамка, материал стомана, с бяло прахово лаково покритие RAL 9016, модел P-DVS, размер Ø 125 мм | бр. | 7
107 | Доставка и монтаж кръгъл вентилатор за канален монтаж, модел RKA 100L. Дебит на въздуха 100 куб.м./ч, напор 220 Па, ел. мощност 0.058 kW, монофазен. Присъединителен размер Ø 100 мм., комплект с възвратна клапа | бр. | 1
108 | Доставка и монтаж на неподвижна жалузиина решетка /БДС EN 13141-8:2023/, материал алуминий, с бяло прахово лаково покритие RAL 9016, с мрежеста предпазна решетка със стъпка 3 мм., отвътре и размери 600/500 | бр. | 2
109 | Доставка и монтаж на въздуховоди по БДС EN 1505:2000 от поцинкована /непрекъснато горещо нанесено цинково покритие по БДС EN ISO 1461/ ламарина /ламарина съгласно БДС EN 10346:2015/, прави и фасонни, комплект с фланци, дебелина на стената на въздуховода 1,0 мм, с периметър до 1200 | м² | 70
110 | Доставка и монтажж на топлоизолация Kaiflex EF R листова от еластомерна гума със затворена клетъчна структура с дебелина 19 мм /топлопроводимост λ = 0,036 W/mK при 0°C, λ = 0.040 W/mK при +40°C, в съответствие със стандарта EN 8497, водопроницаемост: µ > 7000/ | м² | 70
111 | Доставка и монтаж на поцинкован спиралнонавит въздуховод /БДС EN 1505:2000/ Ø100, с топлоизолация Kaiflex EF DUCT SK от от еластомерна гума със затворена клетъчна структура с дебелина 19 мм, дебелина на стената на въздуховода 0,8 мм | м | 20
112 | Доставка и монтаж на поцинкован спиралнонавит въздуховод /БДС EN 1505:2000/ Ø125, с топлоизолация Kaiflex EF DUCT SK от от еластомерна гума със затворена клетъчна структура с дебелина 19 мм, дебелина на стената на въздуховода 0,8 мм | м | 4
113 | Доставка и монтаж на поцинкован спиралнонавит въздуховод /БДС EN 1505:2000/ Ø160, с топлоизолация Kaiflex EF DUCT SK от от еластомерна гума със затворена клетъчна структура с дебелина 19 мм, дебелина на стената на въздуховода 0,8 мм | м | 7
114 | Доставка и монтаж на поцинкован спиралнонавит въздуховод /БДС EN 1505:2000/ Ø200, с топлоизолация Kaiflex EF DUCT SK от от еластомерна гума със затворена клетъчна структура с дебелина 19 мм, дебелина на стената на въздуховода 0,8 мм | м | 7
115 | Доставка и монтаж на поцинковани колена Ø100 на 90°, б=0,8 мм | бр. | 6
116 | Доставка и монтаж на поцинковани колена Ø100 на 45°, б=0,8 мм | бр. | 1
117 | Доставка и монтаж на поцинковани преходи Ø200/160, б=0,8 мм | бр. | 1
118 | Доставка и монтаж на поцинковани седлови отклонения ARD90 Ø100/Ø100, б=0,8 мм | бр. | 3
119 | Доставка и монтаж на поцинковани седлови отклонения ARD90 Ø160/Ø125, б=0,8 мм | бр. | 2
120 | Доставка и монтаж на поцинковани седлови отклонения ARD90 Ø200/Ø125, б=0,8 мм | бр. | 3
121 | Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод до Ø125 SONOFLEX 25 | м | 18
122 | Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод до Ø100 SONOFLEX 25 | м | 10
123 | Доставка и монтаж на стоманена мрежеста решетка Ø100 | бр. | 1
124 | Доставка и монтаж на металоконструкция S235JR до 5кг. за укрепване на съоръженията | кг | 45
125 | Доставка и монтаж металоконструкция от поцинк. елементи за укрепване въздуховоди, както следва:
125.1 | - винтов анкер за бетон HUS-I 6*35 M10 - Въглеродна стомана, галванично поцинкована, дебелина на покритието минимум 5 µm, резба М10 | бр. | 42
125.2 | - шпилка AM10x2000 4.8 поцинкована - Стомана с клас на якост 4.8 - DIN 976-1, галванично поцинкована, дебелина на покритието минимум 5 µm, дължина 2000 мм, резба М10 | бр. | 12
125.3 | - инсталационна шина MT-15 OC - Стомана S280, галванично поцинкована, дебелина на покритието минимум 5 µm, дължина 2000 мм, резба М10 | бр. | 8
125.4 | - скоба за вентилационен тръбопровод Ø100 със звукоизолиращ елемент и конекторна глава M10 - за закрепване на въздуховоди със спирални шевове според DIN 24145/DIN EN 1506 | бр. | 5
125.5 | - скоба за вентилационен тръбопровод Ø125 със звукоизолиращ елемент и конекторна глава M10 - за закрепване на въздуховоди със спирални шевове според DIN 24145/DIN EN 1507 | бр. | 5
125.6 | - скоба за вентилационен тръбопровод Ø160 със звукоизолиращ елемент и конекторна глава M10 - за закрепване на въздуховоди със спирални шевове според DIN 24145/DIN EN 1508 | бр. | 6
125.7 | - скоба за вентилационен тръбопровод Ø200 със звукоизолиращ елемент и конекторна глава M10 - за закрепване на въздуховоди със спирални шевове според DIN 24145/DIN EN 1506 | бр. | 3
125.8 | - шестостенна гайка М10 - F - Стомана клас 8, DIN 934, галванично поцинкована, дебелина на покритието минимум 5 µm | бр. | 84
125.9 | - плоска шайба MT-ZW M8 OC - Стомана Q235, горещо поцинкована | бр. | 84
125.10 | - гумено уплътнение MT - RI - 10 cm - Защипващо се гумено уплътнение за намаляване на шума в опорните конструкции, материал EPDM | бр. | 24
Вентилационна система ВС7 - работилница, стая зя почивка, коридор басейн - 3.20
126 | Mонтаж на енерговъзстановяващ вентилационен блок за хоризонтален монтаж модел EVB HiE 16 HS+DX: носеща конструкция от анодизиран алуминиев профил; сандвич панел с дебелина 25 мм; с пластинчат рекуперативен топлообменник от профилни алуминеви ламели; вътрешна байпасна връзка с ел. задвижване, управлявана по температура; филтри G4 (EN 779:2002) на входовете на рекуператора; комплетован със секция на директно изпарение с мощност отопл./охл.13,40/12,20 kW, алуминиеви подвижни жалузийни решетки на външните въздушни потоци на входовете и изходите с монтирани севрозадвижки. Дебит 1600 м3/ч, напор 600 Па, ел. мощност с двигател ЕС+ 0,840 kW, +4 кW предварителен калорифер монофазен, комплект с гъвкави връзки към въздуховодната мрежа | бр. | 1
127 | Доставка и монтаж на стоманена вентилационна решетка за стенен монтаж /БДС EN 13141-8:2023/ с индивидуално настройващи се хоризонтални и вертикални ламели, комплект с регулираща секция тип RG 1200х200 бяло прахово лаково покритие, цвят RAL 9010, модел HN, размери 1200 х 200 мм, ефективно живо сечение 0,1210 кв.м | бр. | 4
128 | Доставка и монтаж на стоманена вентилационна решетка за стенен монтаж /БДС EN 13141-8:2023/ с индивидуално настройващи се хоризонтални и вертикални ламели, комплект с регулираща секция тип RG 400х150 и присъединителна кутия тип REW 400х150, бяло прахово лаково покритие, цвят RAL 9010, модел HN, размери 400 х 150 мм, ефективно живо сечение 0,0309 кв.м | бр. | 2
129 | Доставка и монтаж на кръгъл вентилатор за канален монтаж, модел RKA 160. Дебит на въздуха 320 куб.м./ч, напор 180 Па, ел. мощност 0.058 kW, монофазен.Присъединителен размер Ø 160 мм., комплект с възвратна клапа | бр. | 1
130 | Доставка и монтаж на конусен нагнетателен вентил /БДС EN 13141-8:2023/ с регулируем централен конус и монтажна рамка, материал стомана, с бяло прахово лаково покритие RAL 9016, модел P-DVS, размер Ø 125 мм | бр. | 6
131 | Доставка и монтаж на въздуховоди по БДС EN 1505:2000 от поцинкована /непрекъснато горещо нанесено цинково покритие по БДС EN ISO 1461/ ламарина /ламарина съгласно БДС EN 10346:2015/, прави и фасонни, комплект с фланци, дебелина на стената на въздуховода 1,0 мм | м² | 120
132 | Доставка и монтажж на топлоизолация Kaiflex EF R листова от еластомерна гума със затворена клетъчна структура с дебелина 19 мм /топлопроводимост λ = 0,036 W/mK при 0°C, λ = 0.040 W/mK при +40°C, в съответствие със стандарта EN 8497, водопроницаемост: µ > 7000/ | м² | 120
133 | Доставка и монтаж на стоманен спиралнонавит въздуховод /БДС EN 1505:2000/ Ø125, с топлоизолация Kaiflex EF DUCT SK от от еластомерна гума със затворена клетъчна структура с дебелина 19 мм, дебелина на стената на въздуховода 0,8 мм | м | 15
134 | Доставка и монтаж на стоманен спиралнонавит въздуховод /БДС EN 1505:2000/ Ø160, с топлоизолация Kaiflex EF DUCT SK от от еластомерна гума със затворена клетъчна структура с дебелина 19 мм, дебелина на стената на въздуховода 0,8 мм | м | 12
135 | Доставка и монтаж на стоманен спиралнонавит въздуховод /БДС EN 1505:2000/ Ø200, с топлоизолация Kaiflex EF DUCT SK от от еластомерна гума със затворена клетъчна структура с дебелина 19 мм, дебелина на стената на въздуховода 0,8 мм | м | 6
136 | Доставка и монтаж на стоманени колена Ø125 на 90°,б=0,8мм | бр. | 1
137 | Доставка и монтаж на стоманени колена Ø160 на 90°,б=0,8мм | бр. | 3
138 | Доставка и монтаж на стоманени колена Ø125 на 45°,б=0,8мм | бр. | 4
139 | Доставка и монтаж на стоманени преходи Ø125/160, б=0,8мм | бр. | 1
140 | Доставка и монтаж на стоманени седлови отклонения ARD90 Ø125/Ø125, б=0,8мм | бр. | 5
141 | Доставка и монтаж на седлови отклонения ARD90 Ø200/Ø125 | бр. | 2
142 | Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод Ø 200 SONOFLEX 25 | м | 2
143 | Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод Ø 125 SONOFLEX 25 | м | 6
144 | Доставка и монтаж на стоманена мрежеста решетка до Ø160 | бр. | 1
145 | Доставка и монтаж на металоконструкция S235JR до 5кг. за укрепване на съоръженията | кг | 45
146 | Доставка и монтаж металоконструкция от поцинк. елементи за укрепване въздуховоди, както следва:
146.1 | - винтов анкер за бетон HUS-I 6*35 M10 - Въглеродна стомана, галванично поцинкована, дебелина на покритието минимум 5 µm, резба М10 | бр. | 60
146.2 | - шпилка AM10x2000 4.8 поцинкована - Стомана с клас на якост 4.8 - DIN 976-1, галванично поцинкована, дебелина на покритието минимум 5 µm, дължина 2000 мм, резба М10 | бр. | 12
146.3 | - инсталационна шина MT-15 OC - Стомана S280, галванично поцинкована, дебелина на покритието минимум 5 µm, дължина 2000 мм, резба М10 | бр. | 6
146.4 | - скоба за вентилационен тръбопровод Ø125 със звукоизолиращ елемент и конекторна глава M10 - за закрепване на въздуховоди със спирални шевове според DIN 24145/DIN EN 1507 | бр. | 4
146.5 | - скоба за вентилационен тръбопровод Ø160 със звукоизолиращ елемент и конекторна глава M10 - за закрепване на въздуховоди със спирални шевове според DIN 24145/DIN EN 1508 | бр. | 4
146.6 | - скоба за вентилационен тръбопровод Ø200 със звукоизолиращ елемент и конекторна глава M10 - за закрепване на въздуховоди със спирални шевове според DIN 24145/DIN EN 1506 | бр. | 2
146.7 | - шестостенна гайка М10 - F - Стомана клас 8, DIN 934, галванично поцинкована, дебелина на покритието минимум 5 µm | бр. | 120
146.8 | - плоска шайба MT-ZW M8 OC - Стомана Q235, горещо поцинкована | бр. | 120
146.9 | - гумено уплътнение MT - RI - 10 cm - Защипващо се гумено уплътнение за намаляване на шума в опорните конструкции, материал EPDM | бр. | 30
Смукателна вентилация ВИ8 - реагенти кота - 3.20
147 | Mонтаж на кръгъл вентилатор за канален монтаж , модел RKA 160L. Дебит на въздуха 300 куб.м./ч, напор 230 Па, ел. мощност 0.085 kW, монофазен.Присъединителен размер Ø 160 мм., комплект с възвратна клапа и гъвкави връзки към въздуховодната мрежа | бр. | 1
148 | Доставка и монтаж на конусен нагнетателен вентил /БДС EN 13141-8:2023/с регулируем централен конус и монтажна рамка, материал стомана, с бяло прахово лаково покритие RAL 9016, модел P-DVS, размер Ø 200 мм | бр. | 1
149 | Доставка и монтаж на тръба Ø160 ПВЦ | м | 12
150 | Доставка и монтаж на колена ПВЦ Ø160 на 90° | бр. | 2
151 | Доставка и монтаж на колена ПВЦ Ø160 на 45° | бр. | 1
152 | Доставка и монтаж на стоманена мрежеста решетка Ø160 | бр. | 1
153 | Доставка и монтаж металоконструкция от поцинк. елементи за укрепване въздуховоди, както следва:
153.1 | - винтов анкер за бетон HUS-I 6*35 M10 - Въглеродна стомана, галванично поцинкована, дебелина на покритието минимум 5 µm, резба М10 | бр. | 6
153.2 | - шпилка AM10x2000 4.8 поцинкована - Стомана с клас на якост 4.8 - DIN 976-1, галванично поцинкована, дебелина на покритието минимум 5 µm, дължина 2000 мм, резба М10 | бр. | 1
153.3 | - скоба за вентилационен тръбопровод Ø160 със звукоизолиращ елемент и конекторна глава M10 - за закрепване на въздуховоди със спирални шевове според DIN 24145/DIN EN 1507 | бр. | 6
153.4 | - шестостенна гайка М10 - F - Стомана клас 8, DIN 934, галванично поцинкована, дебелина на покритието минимум 5 µm | бр. | 12
153.5 | - плоска шайба MT-ZW M8 OC - Стомана Q235, горещо поцинкована | бр. | 12
Смукателна вентилация ВИ9 - битово - 3.20
154 | Mонтаж на кръгъл вентилатор за канален монтаж, модел RKA 160L. Дебит на въздуха 300 куб.м./ч, напор 230 Па, ел. мощност 0.085 kW, монофазен.Присъединителен размер Ø 160 мм., комплект с възвратна клапа и гъвкави връзки към въздуховодната мрежа | бр. | 1
155 | Доставка и монтаж на конусен нагнетателен вентил /БДС EN 13141-8:2023/ с регулируем централен конус и монтажна рамка, материал стомана, с бяло прахово лаково покритие RAL 9016, модел P-DVS, размер Ø 200 мм | бр. | 1
156 | Доставка и монтаж на тръба Ø 160 ПВЦ | м | 12
157 | Доставка и монтаж на колена ПВЦ Ø160 на 90° | бр. | 3
158 | Доставка и монтаж на колена ПВЦ Ø160 на 45° | бр. | 1
159 | Доставка и монтаж на стоманена мрежеста решетка Ø160 | бр. | 1
160 | Доставка и монтаж металоконструкция от поцинк. елементи за укрепване въздуховоди, както следва:
160.1 | - винтов анкер за бетон HUS-I 6*35 M10 - Въглеродна стомана, галванично поцинкована, дебелина на покритието минимум 5 µm, резба М10 | бр. | 5
160.2 | - шпилка AM10x2000 4.8 поцинкована - Стомана с клас на якост 4.8- DIN 976-1, галванично поцинкована, дебелина на покритието минимум 5 µm, дължина 2000 мм, резба М10 | бр. | 1 |  |  | сс
160.3 | - скоба за вентилационен тръбопровод Ø160 със звукоизолиращ елемент и конекторна глава M10 - за закрепване на въздуховоди със спирални шевове според DIN 24145/DIN EN 1507 | бр. | 5
160.4 | - шестостенна гайка М10- F -Стомана клас 8, DIN 934, галванично поцинкована, дебелина на покритието минимум 5 µm | бр. | 10
160.5 | - плоска шайба MT-ZW M8 OC - Стомана Q235, горещо поцинкована | бр. | 10
ПНР
161 | Извършване на технически измервания, настройки и сертифициране на вентилационни и климатични системи за Климатична система -басейни | бр. | 2
162 | Извършване на технически измервания, настройки и сертифициране на вентилационни и климатични системи за Климатична система фитнес -3,20 | бр. | 2
163 | Извършване на технически измервания, настройки и сертифициране на вентилационни и климатични системи за Климатична система фитнес -0,00 | бр. | 2
164 | Извършване на технически измервания, настройки и сертифициране на вентилационни и климатични системи за Вентилационни система ВС4-съблекалня кота ±0,00 | бр. | 5
165 | Извършване на технически измервания, настройки и сертифициране на вентилационни и климатични системи за Вентилационни система ВС5-филтърно кота -3,20 | бр. | 2
166 | Извършване на технически измервания, настройки и сертифициране на вентилационни и климатични системи за Вентилационна с-ма ВС6 - WC персонал, сауни, складове кота - 3.20 | бр. | 3
167 | Извършване на технически измервания, настройки и сертифициране на вентилационни и климатични системи за Вентилационна система ВС7 - работилница, стая зя почивка, коридор басейн - 3.20 | бр. | 3
168 | Извършване на технически измервания, настройки и сертифициране на вентилационни и климатични системи за Смукателна вентилация ВИ8 - реагенти кота - 3.20 | бр. | 1
169 | Извършване на технически измервания, настройки и сертифициране на вентилационни и климатични системи за Смукателна вентилация ВИ9 - битово - 3.20 | бр. | 1
Забележки:
1 | Доставката да бъде предварително съгласувана с Възложителя
2 | Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР.
3 | За всички размери да се взима мярка от място.
4 | За всички позиции в които има цитирани производители- да се чете "или еквивалентно"
Общо :
Непредвидени 10%:
Стойност: